## prodotti
NOME | SKU | DESCRIZIONE | PRESSIONE | SDR | CATEGORIA | IMMAGINI | SCHEDA DATI | INFO TECNICHE
ADATTATORE PE FILETTATO FEMMINA | 218 | Adattatore PE filettato GAS femmina. Realizzato interamente tramite stampaggio adiniezione con boccola di rinforzo in acciaio inox sul filetto, viene impiegato come giunzione su impianti di tubazioni peril trasporto di acqua potabile. | PN 10 bar | SDR 11 | acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali | https://www.macplastsrl.it/2498-thickbox_default/adattatore-pe-filettato-femmina.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2499-thickbox_default/adattatore-pe-filettato-femmina.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Polietilene alta densità PE100, </li><li>Anello di rinforzo in acciaio inox AISI304. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>WATERMARK AS/NZS 4129 (WM 74644)</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Certificato W270 all'utilizzo su impianti per acqua potabile, </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST, </li><li>Dimensionale secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Filettatura femmina cilindrica, secondo UNI EN 10226-1 (exISO7/1), </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di anello di rinforzo in acciaio INOX su filetto. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> </ul></div>
ADATTATORE PE FILETTATO MASCHIO | 217 | Adattatore PE filettato GAS maschio (conico). Realizzato interamente tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato comegiunzione su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua potabile. | PN 10 bar | SDR 11 | acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali | https://www.macplastsrl.it/2496-thickbox_default/adattatore-pe-filettato-maschio.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2497-thickbox_default/adattatore-pe-filettato-maschio.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Polietilene alta densità PE100. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>WATERMARK AS/NZS 4129 (WM 74644)</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Certificato W270 all'utilizzo su impianti per acqua potabile, </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST, </li><li>Dimensionale secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Filettatura maschio conica, secondo UNIEN 10226-1 (exISO7/1). </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> </ul></div>
ADATTATORE PE/ACCIAIO FILETTATO FEMMINA | 216 | Adattatore di transizione PE/acciaio zincato con filettattura GAS femmina. Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua di condotta. | PN 16 bar | SDR 11 | acqua¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2493-thickbox_default/adattatore-pe-acciaio-filettato-femmina.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2494-thickbox_default/adattatore-pe-acciaio-filettato-femmina.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2495-thickbox_default/adattatore-pe-acciaio-filettato-femmina.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo metallico in acciaio S355J2H (FE510) secondo UNI EN 10297 con rivestimento protettivo tipo zincatura elettrolitica bianca 7µm, </li><li>Codolo in polietilene alta densita PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN 12201-3 D.M.174 (KIWA KIP-095789)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0172)</li> <li>DVGW GW335-B4 (DW-7511CR0155)</li> <li>PZH POLAND HK/W/0553/01/2012</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale, </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST, </li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Filettatura femmina cilindrica, secondo UNI EN 10226-1 (exISO7/1), </li><li>Lavorazione per serraggio con chiave di manovra. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
ADATTATORE PE/ACCIAIO FILETTATO MASCHIO | 215 | Adattatore di transizione PE/acciaio zincato con filettattura GAS maschio (conico). Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamentodi materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni peril trasporto di acqua di condotta. | PN 16 bar | SDR 11 | acqua¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2490-thickbox_default/adattatore-pe-acciaio-filettato-maschio.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2491-thickbox_default/adattatore-pe-acciaio-filettato-maschio.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2492-thickbox_default/adattatore-pe-acciaio-filettato-maschio.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo metallico in acciaio S355J2H (FE510) secondo UNI EN 10297 con rivestimento protettivo tipo zincatura elettrolitica bianca 7µm, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN 12201-3 D.M.174 (KIWA KIP-095789)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0172)</li> <li>DVGW GW335-B4 (DW-7511CR0155)</li> <li>PZH POLAND HK/W/0553/01/2012</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale, </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST, </li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Filettatura maschio conica, secondo UNI EN 10226-1 (exISO7/1), </li><li>Lavorazione per serraggio con chiave di manovra. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
ADATTATORE PE/ACCIAIO FILETTATO NPT FEMMINA | 150 | Adattatore di transizione PE/acciaio zincato con filettattura NPT femmina . Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua di condotta. | PN 16 bar | SDR 11 | acqua¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2425-thickbox_default/adattatore-pe-acciaio-filettato-npt-femmina.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2426-thickbox_default/adattatore-pe-acciaio-filettato-npt-femmina.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2427-thickbox_default/adattatore-pe-acciaio-filettato-npt-femmina.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo metallico in acciaio S355J2H (FE510) secondo UNI EN 10297 con rivestimento protettivo tipo zincatura elettrolitica bianca 7µm, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN 12201-3 D.M.174 (KIWA KIP-095789)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0172)</li> <li>DVGW GW335-B4 (DW-7511CR0155)</li> <li>PZH POLAND HK/W/0553/01/2012</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale, </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST, </li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Filettatura femmina cilindrica, secondo ANSI/ASME B1.20.1, </li><li>Lavorazione per serraggio con chiave di manovra. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>ANSI/ASME B1.20.1</li> </ul></div>
ADATTATORE PE/ACCIAIO FILETTATO NPT MASCHIO | 149 | Adattatore di transizione PE/acciaio zincato con filettattura NPT maschio (conico). Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno siapolietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua di condotta. | PN 16 bar | SDR 11 | acqua¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2422-thickbox_default/adattatore-pe-acciaio-filettato-npt-maschio.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2423-thickbox_default/adattatore-pe-acciaio-filettato-npt-maschio.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2424-thickbox_default/adattatore-pe-acciaio-filettato-npt-maschio.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo metallico in acciaio S355J2H (FE510) secondo UNI EN 10297 con rivestimento protettivo tipo zincatura elettrolitica bianca 7µm, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas eacqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN 12201-3 D.M.174 (KIWA KIP-095789)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0172)</li> <li>DVGW GW335-B4 (DW-7511CR0155)</li> <li>PZH POLAND HK/W/0553/01/2012</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale, </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST, </li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Filettatura maschio conica, secondo ANSI/ASME B1.20.1, </li><li>Lavorazione per serraggio con chiave di manovra. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>ANSI/ASME B1.20.1</li> </ul></div>
ADATTATORE PE/CUPHIN (ECOBRASS) FILETTATO FEMMINA | 164 | Adattatore di transizione PE/CUPHIN (ECOBRASS) con filettattura GAS femmina. Particolarmente adatto per utilizzo residenziale vista la completa assenza di piombo. Ha caratteristiche antidezincificanti superiori agli attuali ADZ in commercio. Realizzato tramite stampaggio ad iniezione,viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua potabile. | PN 16 bar | S5 / SDR11 | gas¦acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2452-thickbox_default/adattatore-pe-cuphin-ecobrass-filettato-femmina.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2453-thickbox_default/adattatore-pe-cuphin-ecobrass-filettato-femmina.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2454-thickbox_default/adattatore-pe-cuphin-ecobrass-filettato-femmina.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo metallico in ottone CUPHIN CW724R secondo UNI EN 12168, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN 12201-3 D.M.174 (KIWA KIP-095789)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0172)</li> <li>DVGW GW335-B4 (DW-7511CR0155)</li> <li>ACS C.M. 25.11.02 DGS/SD7A n.571</li> <li>PZH POLAND HK/W/0553/01/2012</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale, </li><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo le più rigorose specifiche come NFS/ANSI 372 (s.3874 USA), DIN 50930-6 (UBA-List) e D.M.174 (Italia),</li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Filettatura femmina cilindrica, secondo UNI EN 10226-1 (exISO7/1), </li><li>Lavorazione per serraggio con chiave di manovra. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
ADATTATORE PE/CUPHIN (ECOBRASS) FILETTATO MASCHIO | 163 | Adattatore di transizione PE/CUPHIN (ECOBRASS) con filettattura GAS maschio (conico). Particolarmente adatto per utilizzo residenziale vista la completa assenza dipiombo. Ha caratteristiche antidezincificanti superiori agli attuali ADZ in commercio. Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua potabile. | PN 16 bar | S5 / SDR11 | gas¦acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2449-thickbox_default/adattatore-pe-cuphin-ecobrass-filettato-maschio.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2450-thickbox_default/adattatore-pe-cuphin-ecobrass-filettato-maschio.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2451-thickbox_default/adattatore-pe-cuphin-ecobrass-filettato-maschio.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo metallico in ottone CUPHIN CW724R secondo UNI EN 12168, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN 12201-3 D.M.174 (KIWA KIP-095789)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0172)</li> <li>DVGW GW335-B4 (DW-7511CR0155)</li> <li>ACS C.M. 25.11.02 DGS/SD7A n.571</li> <li>PZH POLAND HK/W/0553/01/2012</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale, </li><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo le più rigorose specifiche come NFS/ANSI 372 (s.3874 USA), DIN 50930-6 (UBA-List) e D.M.174 (Italia),</li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Filettatura maschio conica, secondo UNIEN 10226-1 (exISO7/1) con godronatura di tenuta,</li><li>Lavorazione per serraggio con chiave di manovra. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
ADATTATORE PE/CUPHIN (ECOBRASS) FILETTATO NPT FEMMINA | 166 | Adattatore di transizione PE/ottone nichelato con filettattura NPT femmina . Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua di condotta. É utilizzabile anche su impianti gas fino al d63x2". | PN 16 bar | S5 / SDR11 | gas¦acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2543-thickbox_default/adattatore-pe-cuphin-ecobrass-filettato-npt-femmina.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2546-thickbox_default/adattatore-pe-cuphin-ecobrass-filettato-npt-femmina.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2547-thickbox_default/adattatore-pe-cuphin-ecobrass-filettato-npt-femmina.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo metallico in ottone CUPHIN CW724R secondo UNI EN 12168, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN 12201-3 D.M.174 (KIWA KIP-095789)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0172)</li> <li>DVGW GW335-B4 (DW-7511CR0155)</li> <li>ACS C.M. 25.11.02 DGS/SD7A n.571</li> <li>PZH POLAND HK/W/0553/01/2012</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale, </li><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo le più rigorose specifiche come NFS/ANSI 372 (s.3874 USA), DIN 50930-6 (UBA-List) e D.M.174 (Italia),</li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Filettatura femmina cilindrica, secondo ANSI/ASME B1.20.1, </li><li>Lavorazione per serraggio con chiave di manovra. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
ADATTATORE PE/CUPHIN (ECOBRASS) FILETTATO NPT MASCHIO | 165 | Adattatore di transizione PE/ottone nichelato con filettattura NPT maschio (conico). Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno siapolietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua di condotta. É utilizzabile anche su impianti gas fino al d63x2". | PN 16 bar | S5 / SDR11 | gas¦acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2542-thickbox_default/adattatore-pe-cuphin-ecobrass-filettato-npt-maschio.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2544-thickbox_default/adattatore-pe-cuphin-ecobrass-filettato-npt-maschio.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2545-thickbox_default/adattatore-pe-cuphin-ecobrass-filettato-npt-maschio.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo metallico in ottone CUPHIN CW724R secondo UNI EN 12168, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN 12201-3 D.M.174 (KIWA KIP-095789)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0172)</li> <li>DVGW GW335-B4 (DW-7511CR0155)</li> <li>ACS C.M. 25.11.02 DGS/SD7A n.571</li> <li>PZH POLAND HK/W/0553/01/2012</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale, </li><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo le più rigorose specifiche come NFS/ANSI 372 (s.3874 USA), DIN 50930-6 (UBA-List) e D.M.174 (Italia),</li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Filettatura maschio conica, secondo ANSI/ASME B1.20.1 con godronatura di tenuta,</li><li>Lavorazione per serraggio con chiave di manovra. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
ADATTATORE PE/OTTONE CON DADO GIREVOLE FILETTATO | 101 | Adattatore di transizione PE/ottone con dado girevole filettato femmina. Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, vieneimpiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua potabile. | PN 16 bar | SDR 11 | acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2289-thickbox_default/adattatore-pe-ottone-con-dado-girevole-filettato.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2290-thickbox_default/adattatore-pe-ottone-con-dado-girevole-filettato.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2291-thickbox_default/adattatore-pe-ottone-con-dado-girevole-filettato.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2292-thickbox_default/adattatore-pe-ottone-con-dado-girevole-filettato.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo metallico in ottone CW612N secondo UNI EN 12168, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100 </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>ACS C.M. 25.11.02 DGS/SD7A n.571</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale, </li><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004. </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Filettatura femmina, secondo UNI ISO 228-1, </li><li>Lavorazione per serraggio con chiave di manovra. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>A richiesta ottone ADZ-USA CW511L </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 228-1</li> </ul></div>
ADATTATORE PE/OTTONE FILETTATO FEMMINA | 008 | Adattatore di transizione PE/ottone con filettattura GAS femmina. Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua potabile. É utilizzabile anche su impianti gas fino al d63x2". | PN 16 bar | S5 / SDR11 | gas¦acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2235-thickbox_default/adattatore-pe-ottone-filettato-femmina.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2236-thickbox_default/adattatore-pe-ottone-filettato-femmina.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2237-thickbox_default/adattatore-pe-ottone-filettato-femmina.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo metallico in ottone CW612N secondo UNI EN 12168, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN 12201-3 D.M.174 (KIWA KIP-095789)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0172)</li> <li>DVGW GW335-B4 (DW-7511CR0155)</li> <li>ACS C.M. 25.11.02 DGS/SD7A n.571</li> <li>PZH POLAND HK/W/0553/01/2012</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale, </li><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo DIN 50930-6 (UBA-List) E D.M.174 (Italia), </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Filettatura femmina cilindrica, secondo UNI EN 10226-1 (exISO7/1), </li><li>Lavorazione per serraggio con chiave di manovra. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Utilizzo uso GAS certificato fino al DE63 x 2'. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
ADATTATORE PE/OTTONE FILETTATO MASCHIO | 007 | Adattatore di transizione PE/ottone con filettattura GAS maschio (conico). Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua potabile. É utilizzabile anche su impianti gas fino al d63x2". | PN 16 bar | S5 / SDR11 | gas¦acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2232-thickbox_default/adattatore-pe-ottone-filettato-maschio.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2233-thickbox_default/adattatore-pe-ottone-filettato-maschio.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2234-thickbox_default/adattatore-pe-ottone-filettato-maschio.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo metallico in ottone CW612N secondo UNI EN 12168, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN 12201-3 D.M.174 (KIWA KIP-095789)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0172)</li> <li>DVGW GW335-B4 (DW-7511CR0155)</li> <li>ACS C.M. 25.11.02 DGS/SD7A n.571</li> <li>PZH POLAND HK/W/0553/01/2012</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale, </li><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo DIN 50930-6 (UBA-List) E D.M.174 (Italia) . </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Filettatura maschio conica, secondo UNI EN 10226-1 (exISO7/1) con godronatura di tenuta,</li><li>Lavorazione per serraggio con chiave di manovra. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Utilizzo uso GAS certificato fino al DE63 x 2'. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
ADATTATORE PE/OTTONE FILETTATO NPT FEMMINA | 160 | Adattatore di transizione PE/ottone con filettattura NPT femmina. Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua potabile. É utilizzabile anche su impianti gas fino al d63x2". | PN 16 bar | S5 / SDR11 | gas¦acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2446-thickbox_default/adattatore-pe-ottone-filettato-npt-femmina.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2447-thickbox_default/adattatore-pe-ottone-filettato-npt-femmina.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2448-thickbox_default/adattatore-pe-ottone-filettato-npt-femmina.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo metallico in ottone CW612N secondoUNI EN 12168, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas eacqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN 12201-3 D.M.174 (KIWA KIP-095789)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0172)</li> <li>DVGW GW335-B4 (DW-7511CR0155)</li> <li>ACS C.M. 25.11.02 DGS/SD7A n.571</li> <li>PZH POLAND HK/W/0553/01/2012</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale, </li><li>Certificato all?utilizzo su impianti per acqua potabile secondo DIN 50930-6 (UBA-List) E D.M.174 (Italia), </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Filettatura femmina conica, secondo ANSI/ASME B1.20.1, </li><li>Lavorazione per serraggio con chiave di manovra. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Utilizzo uso GAS certificato fino al DE63 x 2'. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>ANSI/ASME B1.20.1</li> </ul></div>
ADATTATORE PE/OTTONE FILETTATO NPT MASCHIO | 159 | Adattatore di transizione PE/ottone con filettattura NPT maschio (conico). Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua potabile. É utilizzabile anche su impianti gas fino al d63x2". | PN 16 bar | S5 / SDR11 | gas¦acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2443-thickbox_default/adattatore-pe-ottone-filettato-npt-maschio.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2444-thickbox_default/adattatore-pe-ottone-filettato-npt-maschio.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2445-thickbox_default/adattatore-pe-ottone-filettato-npt-maschio.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo metallico in ottone CW612N secondoUNI EN 12168, </li><li>Codolo in polietilene alta densita PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas eacqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN 12201-3 D.M.174 (KIWA KIP-095789)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0172)</li> <li>DVGW GW335-B4 (DW-7511CR0155)</li> <li>ACS C.M. 25.11.02 DGS/SD7A n.571</li> <li>PZH POLAND HK/W/0553/01/2012</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale, </li><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo DIN 50930-6 (UBA-List) E D.M.174 (Italia), </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Filettatura maschio conica, secondo ANSI/ASME B1.20.1 con godronatura di tenuta, </li><li>Lavorazione per serraggio con chiave di manovra. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Utilizzo uso GAS certificato fino al DE63 x 2'. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>ANSI/ASME B1.20.1</li> </ul></div>
ADATTATORE PE-INOX FILETTATO FEMMINA | 152 | Adattatore di transizione PE/INOX con filettattura GAS femmina. Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua potabile. | PN 16 bar | SDR 11 | acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2431-thickbox_default/adattatore-pe-inox-filettato-femmina.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2432-thickbox_default/adattatore-pe-inox-filettato-femmina.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2433-thickbox_default/adattatore-pe-inox-filettato-femmina.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo metallico in INOX AISI 316, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN 12201-3 D.M.174 (KIWA KIP-095789)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0172)</li> <li>DVGW GW335-B4 (DW-7511CR0155)</li> <li>WATERMARK AS/NZS 4129 (WM 74644)</li> <li>PZH POLAND HK/W/0553/01/2012</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale, </li><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo DIN 50930-6 (UBA-List) E D.M.174 (Italia), </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Filettatura femmina cilindrica, secondo UNI EN 10226-1 (exISO7/1), </li><li>Lavorazione per serraggio con chiave di manovra. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>A richiesta inox AISI 316L, AISI 304, AISI 303. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
ADATTATORE PE-INOX FILETTATO MASCHIO | 151 | Adattatore di transizione PE/INOX con filettattura GAS maschio (conico). Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua potabile. | PN 16 bar | SDR 11 | acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2428-thickbox_default/adattatore-pe-inox-filettato-maschio.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2429-thickbox_default/adattatore-pe-inox-filettato-maschio.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2430-thickbox_default/adattatore-pe-inox-filettato-maschio.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo metallico in INOX AISI 316, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN 12201-3 D.M.174 (KIWA KIP-095789)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0172)</li> <li>DVGW GW335-B4 (DW-7511CR0155)</li> <li>WATERMARK AS/NZS 4129 (WM 74644)</li> <li>PZH POLAND HK/W/0553/01/2012</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale, </li><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo DIN 50930-6 (UBA-List) E D.M.174 (Italia), </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Filettatura maschio conica, secondo UNI EN 10226-1 (exISO7/1), </li><li>Lavorazione per serraggio con chiave dimanovra. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>A richiesta inox AISI 316L, AISI 304, AISI 303. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
ADATTATORE PE-INOX FILETTATO NPT FEMMINA | 154 | Adattatore di transizione PE/INOX con filettattura NPT femmina (conica). Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, vieneimpiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua potabile. | PN 16 bar | SDR 11 | acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2437-thickbox_default/adattatore-pe-inox-filettato-npt-femmina.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2438-thickbox_default/adattatore-pe-inox-filettato-npt-femmina.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2439-thickbox_default/adattatore-pe-inox-filettato-npt-femmina.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo metallico in INOX AISI 316, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN 12201-3 D.M.174 (KIWA KIP-095789)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0172)</li> <li>DVGW GW335-B4 (DW-7511CR0155)</li> <li>WATERMARK AS/NZS 4129 (WM 74644)</li> <li>PZH POLAND HK/W/0553/01/2012</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale, </li><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo DIN 50930-6 (UBA-List) E D.M.174 (Italia), </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Filettatura femmina conica, secondo ANSI/ASME B1.20.1, </li><li>Lavorazione per serraggio con chiave di manovra. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>A richiesta inox AISI 316L, AISI 304, AISI 303. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>ANSI/ASME B1.20.1</li> </ul></div>
ADATTATORE PE-INOX FILETTATO NPT MASCHIO | 153 | Adattatore di transizione PE/INOX con filettattura NPT maschio (conico). Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, vieneimpiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua potabile. | PN 16 bar | SDR 11 | acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2434-thickbox_default/adattatore-pe-inox-filettato-npt-maschio.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2435-thickbox_default/adattatore-pe-inox-filettato-npt-maschio.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2436-thickbox_default/adattatore-pe-inox-filettato-npt-maschio.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo metallico in INOX AISI 316, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN 12201-3 D.M.174 (KIWA KIP-095789)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0172)</li> <li>DVGW GW335-B4 (DW-7511CR0155)</li> <li>WATERMARK AS/NZS 4129 (WM 74644)</li> <li>PZH POLAND HK/W/0553/01/2012</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale, </li><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo DIN 50930-6 (UBA-List) E D.M.174 (Italia), </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Filettatura maschio conica, secondo ANSI/ASME B1.20.1, </li><li>Lavorazione per serraggio con chiave di manovra. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>A richiesta inox AISI 316L, AISI 304, AISI 303. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>ANSI/ASME B1.20.1</li> </ul></div>
ASTA DI MANOVRA PER VALVOLE A SFERA (1/4 DI GIRO) CON PROTEZ.EST.TELESCOPICA | 142 | Prolunga di comando per la gestione a distanza delle valvole a sfera in PEAD. Realizzate completamente in materiali plastici sono molto resistenti agli agenti atmosferici anche grazie alla protezione esterna telescopica dotatata di tappo. |  |  | gas | https://www.macplastsrl.it/2408-thickbox_default/asta-di-manovra-per-valvole-a-sfera-1-4-di-giro-con-protezesttelescopica.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2409-thickbox_default/asta-di-manovra-per-valvole-a-sfera-1-4-di-giro-con-protezesttelescopica.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Asta esagonale in polietilene alta densità PE100, </li><li>Comando di manovra in PP-GF30, </li><li>Tubo esterno di protezione in PVC, </li><li>Tappo di protezione in polietilene bassa densità. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Grazie all'estremita a bicchiere si adatta anche alle valvole DE32/40/50, </li><li>Dotato di dischi di rinforzo intermedi per valvole sopra il DE125. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Altezza (H) personalizzabile, min 250mmmax 500mm. </li><li>Comando di manovra sformato 22-28 H50mm. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
ASTA DI MANOVRA PER VALVOLE A SFERA (1/4 DI GIRO) CON PROTEZIONE ESTERNA | 014 | Prolunga di comando per la gestione a distanza delle valvole a sfera in PEAD. Realizzate completamente in materiali plastici sono molto resistenti agli agenti atmosferici anche grazie alla protezione esterna dotatata di tappo. |  |  | gas | https://www.macplastsrl.it/2246-thickbox_default/asta-di-manovra-per-valvole-a-sfera-1-4-di-giro-con-protezione-esterna.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2247-thickbox_default/asta-di-manovra-per-valvole-a-sfera-1-4-di-giro-con-protezione-esterna.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Asta esagonale in polietilene alta densità PE100, </li><li>Comando di manovra in PP-GF30, </li><li>Tubo esterno di protezione in PVC, </li><li>Tappo di protezione in polietilene bassa densità. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Grazie all'estremità a bicchiere si adatta anche alle valvole DE32/40/50, </li><li>Dotato di dischi di rinforzo intermedi per valvole sopra il DE125. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>A richiesta altezza personalizzata 250/1500mm. </li><li>Comando di manovra sformato 22-28 H50mm. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
BOCCHETTONE PE/OTTONE FILETTATO FEMMINA | 010 | Adattatore di transizione PE/ottone con filettatura GAS femmina. Assemblato tramite unione di componenti smontabili, vieneimpiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua potabile. | PN 16 bar | SDR 11 | acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2240-thickbox_default/bocchettone-pe-ottone-filettato-femmina.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2241-thickbox_default/bocchettone-pe-ottone-filettato-femmina.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo metallico in ottone CW612N secondo UNI EN 12168, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>Guarnizione in NBR conforme a DIN 28091 e BS 7531, certificata gas DIN 3535 e acqua potabile secondo W270 / DM174. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>ACS C.M. 25.11.02 DGS/SD7A n.571</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del2004. </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST, </li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Filettatura femmina cilindrica, secondo UNI EN 10226-1 (exISO7/1), </li><li>Lavorazione per serraggio con chiave di manovra. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>A richiesta ottone ADZ-USA CW511L </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
BOCCHETTONE PE/OTTONE FILETTATO MASCHIO | 009 | Adattatore di transizione PE/ottone con filettatura GAS maschio (conico). Assemblato tramite unione di componenti smontabili, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua potabile. | PN 16 bar | SDR 11 | acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2238-thickbox_default/bocchettone-pe-ottone-filettato-maschio.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2239-thickbox_default/bocchettone-pe-ottone-filettato-maschio.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo metallico in ottone CW612N secondo UNI EN 12168, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>Guarnizione in NBR conforme a DIN 28091 e BS 7531, certificata gas DIN 3535 e acqua potabile secondo W270 / DM174. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>ACS C.M. 25.11.02 DGS/SD7A n.571</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del2004. </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST, </li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Filettatura maschio conica, secondo UNI EN 10226-1 (exISO7/1) con godronatura di tenuta,</li><li>Lavorazione per serraggio con chiave di manovra. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>A richiesta ottone ADZ-USA CW511L </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
BULLONERIA PER FLANGE | 179 | Kit di bulloneria per flange rivestita in Geomet 500. Il tipo di rivestimento garantisce una resistenza alla corrosione molto più elevata rispetto alla tradizionale zincatura elettrolitica oltre che diminuire notevolmente il coefficiente di attrito. L'utilizzo di barre anzichè viti conferisce facilità d'installazione anche in spazi ristretti. All'interno del kit anche rondelle ondulate ad effetto antiallentamento. |  |  | gas¦acqua¦pezzi-speciali | https://www.macplastsrl.it/2479-thickbox_default/bulloneria-per-flange.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2480-thickbox_default/bulloneria-per-flange.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Barra filettata DIN 976 cl.8.8 rivestitaGEOMET 500A, </li><li>Dado DIN 934 cl.8 rivestita GEOMET 500A, </li><li>Rondella DIN 125A rivestita GEOMET 500A, </li><li>Rondella ondulata DIN 137A rivestita GEOMET 500A. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Maggior praticita d'installazione rispetto ai normali bulloni, </li><li>Rondelle elastiche ondulate ad effetto molla, anti-allentamento. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Il rivestimento anticorrosione GEOMET 500A conferisce alla bulloneria un bassocoefficiente di attrito 0,15 per un miglior serraggio. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
CALOTTA CODOLO CORTO | 113 | Calotta in polietilene alta densità, formata tramite lavorazione da lastra. Si utilizza su impianti per la distribuzione di acqua o per applicazioni industriali. Compatibile con acqua potabile. |  |  | acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2307-thickbox_default/calotta-codolo-corto.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2308-thickbox_default/calotta-codolo-corto.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Polietilene alta densità PE100 da lastra. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale tubazione secondo UNI EN 12201-2. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> </ul></div>
CALOTTA ESTERNA PER TERMINALE A TEE | 137 | Calotta esterna per terminale a TEE con o-ring di tenuta. Viene impiegata come secondo grado di sicurezza sui manicotti filettati dei terminali a TEE media pressione (art.070/138). | MOP 5 bar |  | gas | https://www.macplastsrl.it/2400-thickbox_default/calotta-esterna-per-terminale-a-tee.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2548-thickbox_default/calotta-esterna-per-terminale-a-tee.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo in acciaio ASTM A105, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di tenuta interno. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Chiave per serraggio, a settori con naselli tondi. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN ISO 228-1</li> </ul></div>
COLLARE DI DERIVAZIONE - STAFFA GOMMATA (ACCIAIO, GHISA, CEMENTO) | 521 | Collare semplice con staffa gommata per la derivazione di flusso di condotte in acciaio, ghisa e fibrocemento. Può essere impiegato in modo permanente su codotte dell'acqua anche potabile. L'utilizzo di bulloneria inox ed una vericiatura epossidica elettrostatica ad alto spessore lo rendono resistente alla corrosione per un lungo periodo di tempo. | PN 16 bar |  | acqua¦acqua-potabile | https://www.macplastsrl.it/2538-thickbox_default/collare-di-derivazione-staffa-gommata-acciaio-ghisa-cemento.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2553-thickbox_default/collare-di-derivazione-staffa-gommata-acciaio-ghisa-cemento.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Guscio in ghisa sferoidale GJS-500-7 secondo UNI EN 1563, con rivestimento protettivo tipo verniciatura epossidica elettrostatica (RAL 5005) applicata a polvere in forno, (sp.250µm), atossica, </li><li>Fascia in acciaio inox AISI 304 spessore 1,5mm rivestita con elastometro nero, </li><li>Guarnizione in NBR, durezza 60 shore, vulcanizzata sulla fascia inox e conforme al DM174/2004 per l`utilizzo su impiant acqua potabile,</li><li>Bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Derivazione di condotte rigide come acciaio, ghisa e fibrocemento, </li><li>Conforme all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M.174 del 2004, </li><li>Collaudato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Derivazione filettata secondo UNI ISO 228-1, </li><li>Applicazione su tutte le superfici, anche rugose, </li><li>Staffa gommata. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Coppia di serraggio dei bulloni: 70Nm, </li><li>Non esporre ad irradiazione solare (per conservazione della guarnizione), </li><li>Temperatura di utilizzo -10°C / 60°C. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
COLLARE DI DERIVAZIONE A MANICOTTO (PE/PVC) | 517 | Collare a manicotto a due gusci per la derivazione di flusso di condotte PE/PVC. Può essere impiegato in modo permanente sucodotte dell'acqua anche potabile. L'utilizzo di bulloneria inox ed una vericiatura epossidica elettrostatica ad alto spessore lo rendono resistente alla corrosione per un lungo periodo di tempo. | PN 16 bar |  | acqua¦acqua-potabile | https://www.macplastsrl.it/2532-thickbox_default/collare-di-derivazione-a-manicotto-pe-pvc.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2533-thickbox_default/collare-di-derivazione-a-manicotto-pe-pvc.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Gusci in ghisa sferoidale GJS-500-7 secondo UNI EN 1563, con rivestimento protettivo tipo verniciatura epossidica elettrostatica (RAL 5005) applicata a polvere in forno, (sp.250µm), atossica, </li><li>Guarnizione in EPDM a doppio spessore con sede lamellare di tenuta e bordi profilati, conforme al DM174/2004 per l`utilizzo su impianti acqua potabile, </li><li>Bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Derivazione di condotte plastiche come PE/PVC, </li><li>Conforme all`utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Collaudato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Derivazione filettata secondo UNI ISO 228-1, </li><li>Applicazione su tutte le superfici, anche rugose. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Coppia di serraggio dei bulloni: 25/30 Nm, </li><li>Non esporre ad irradiazione solare (perconservazione della guarnizione), </li><li>Temperatura di utilizzo -10°C / 60°C, </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
COLLARE DI DERIVAZIONE SEMPLICE (ACCIAIO, GHISA, CEMENTO) | 519 | Collare semplice per la derivazione di flusso di condotte in acciaio, ghisa e fibrocemento. Può essere impiegato in modo permanente su codotte dell'acqua anche potabile. L'utilizzo di bulloneria inox ed una vericiatura epossidica elettrostatica ad alto spessore lo rendono resistente alla corrosione per un lungo periodo di tempo. | PN 16 bar |  | acqua¦acqua-potabile | https://www.macplastsrl.it/2536-thickbox_default/collare-di-derivazione-semplice-acciaio-ghisa-cemento.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2552-thickbox_default/collare-di-derivazione-semplice-acciaio-ghisa-cemento.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Guscio in ghisa sferoidale GJS-500-7 secondo UNI EN 1563, con rivestimento protettivo tipo verniciatura epossidica elettrostatica (RAL 5005) applicata a polvere in forno, (sp.250µm), atossica, </li><li>Fascia in acciaio inox AISI 304 spessore 1,5mm, </li><li>Guarnizione in NBR, durezza 60 shore, vulcanizzata sulla fascia inox e conforme al DM174/2004 per l`utilizzo su impianti acqua potabile,</li><li>Bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Derivazione di condotte rigide come acciaio, ghisa e fibrocemento, </li><li>Conforme all`utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Collaudato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Derivazione filettata secondo UNI ISO 228-1, </li><li>Applicazione su tutte le superfici, anche rugose. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Coppia di serraggio dei bulloni: 70 Nm, </li><li>Non esporre ad irradiazione solare (perconservazione della guarnizione), </li><li>Temperatura di utilizzo -10°C / 60°C, </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
COLLARE DI DERIVAZIONE SEMPLICE (PE/PVC,ACCIAIO,GHISA,CEMENTO) | 518 | Collare semplice per la derivazione di flusso di condotte in PE/PVC, acciaio, ghisa e fibrocemento. Può essere impiegato in modo permanente su codotte dell'acqua anche potabile. L'utilizzo di bulloneria inox ed una vericiatura epossidica elettrostatica ad alto spessore lo rendono resistente alla corrosione per un lungo periodo di tempo. | PN 16 bar |  | acqua¦acqua-potabile | https://www.macplastsrl.it/2534-thickbox_default/collare-di-derivazione-semplice-pe-pvcacciaioghisacemento.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2554-thickbox_default/collare-di-derivazione-semplice-pe-pvcacciaioghisacemento.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Guscio in ghisa sferoidale GJS-500-7 secondo UNI EN 1563, con rivestimento protettivo tipo verniciatura epossidica elettrostatica (RAL 5005) applicata a polvere in forno, (sp.250µm), atossica, </li><li>Fascia in acciaio inox AISI 304 spessore 1,5mm rivestita con elastometro nero, </li><li>Guarnizione in NBR, durezza 60 shore, vulcanizzata sulla fascia inox e conforme al DM174/2004 per l`utilizzo su impianti acqua potabile,</li><li>Bulloneria di serraggio in acciaio inox AISI 304. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Derivazione di condotte plastiche come PE/PVC e condotte rigide come acciaio, ghisa e fibrocemento, </li><li>Conforme all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Collaudato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Derivazione filettata secondo UNI ISO 228-1, </li><li>Applicazione su tutte le superfici, anche rugose. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Coppia di serraggio dei bulloni: 25/30 Nm per PE/PVC, 70 Nm per condotte rigide,</li><li>Non esporre ad irradiazione solare (per conservazione della guarnizione), </li><li>Temperatura di utilizzo -10°C / 60°C, </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
COLLARE DI RIPARAZIONE A CINQUE TIRANTI | 125 | Collare a manicotto a cinque tiranti per la riparazione temporanea di tutti i tipidi tubazioni ad impiego acqua o gas. Compatibile con acqua potabile, si utilizzaper molteplici tipologie di rotture anche trasversali fino all'80%. Può essere impiegato per rotture trasversali superioriall'80% purchè le tubazioni siano ben ancorate visto che il collare non funge da giunto antisfilamento. Disponibile anche con bulloneria inox per una maggiore resistenza alla corrosione. |  |  | gas¦acqua¦acqua-potabile | https://www.macplastsrl.it/2347-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2348-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2349-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2607-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2608-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2350-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2609-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2610-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2351-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2611-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2612-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2352-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2613-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2614-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2353-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2615-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2616-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-cinque-tiranti.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Morsetto in ghisa sferoidale GJS-500-7 secondo UNI EN 1563, con rivestimento protettivo tipo verniciatura epossidica elettrostatica spessore medio 250µm, atossica, conforme a UNI EN 14901, </li><li>Bulloni di serraggio in acciaio zincato: vite M14 secondo UNI EN ISO 898-1 con quadro sottotesta rif. DIN/ISO 603, dadoISO 4032 (UNI 5587), rondella DIN125A/ISO7089, </li><li>Guarnizione in NBR, durezza 60 shore, vulcanizzata sulla fascia inox e conformeal DM174/2004 per l'utilizzo su impianti acqua potabile,</li><li>Fascia in acciaio inox AISI 304 spessore 0,80mm, </li><li>Tirante inox (AISI 304) a richiesta. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Riparazione di condotte rigide come acciaio, ghisa, fibrocemento e PVC, </li><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Collaudato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Applicazione su tutte le superfici, anche rugose. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Per lascelta del giusto collare verificare le applicazioni raccomandate, per il calcolo della lunghezza aiutarsi con leindicazioni in tabella. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Non esporre ad irradiazione solare (per conservazione della guarnizione), </li><li>Temperatura di utilizzo -10°C / 60°C. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
COLLARE DI RIPARAZIONE A DUE PEZZI CON CINQUE TIRANTI | 130 | Collare a due pezzi a cinque tiranti per la riparazione temporanea di tutti i tipidi tubazioni ad impiego acqua o gas. Compatibile con acqua potabile, si utilizzaper molteplici tipologie di rotture anche trasversali fino all'80%. può essere impiegato per rotture trasversali superioriall'80% purchè le tubazioni siano ben ancorate visto che il collare non funge da giunto antisfilamento. Disponibile anche con bulloneria inox per una maggiore resistenza alla corrosione. |  |  | gas¦acqua¦acqua-potabile | https://www.macplastsrl.it/2363-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2364-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2365-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2627-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2628-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2366-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2629-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2630-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2367-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2631-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2632-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2368-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2633-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2634-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2369-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2635-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2636-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Morsetto in ghisa sferoidale GJS-500-7 secondo UNI EN 1563, con rivestimento protettivo tipo verniciatura epossidica elettrostatica spessore medio 250µm, atossica, conforme a UNI EN 14901, </li><li>Bulloni di serraggio in acciaio zincato: vite M14 secondo UNI EN ISO 898-1 con quadro sottotesta rif. DIN/ISO 603, dadoISO 4032 (UNI 5587), rondella DIN125A/ISO7089, </li><li>Guarnizione in NBR, durezza 60 shore, vulcanizzata sulla fascia inox e conformeal DM174/2004 per l'utilizzo su impianti acqua potabile,</li><li>Fascia in acciaio inox AISI 304 spessore 0,80mm, </li><li>Tirante inox (AISI 304) a richiesta. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Riparazione di condotte rigide come acciaio, ghisa, fibrocemento e PVC, </li><li>Certificato all`utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Collaudato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Applicazione su tutte le superfici, anche rugose. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Per lascelta del giusto collare verificare le applicazioni raccomandate, per il calcolo della lunghezza aiutarsi con leindicazioni in tabella. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Non esporre ad irradiazione solare (per conservazione della guarnizione), </li><li>Temperatura di utilizzo -10°C / 60°C. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
COLLARE DI RIPARAZIONE A DUE PEZZI CON OTTO TIRANTI | 134 | Collare a due pezzi ad otto tiranti per lariparazione temporanea di tutti i tipi di tubazioni ad impiego acqua o gas. Compatibile con acqua potabile, si utilizza per molteplici tipologie di rotture anche trasversali fino all'80%. può essere impiegato per rotture trasversali superiori all'80% purchè le tubazioni siano ben ancorate visto che il collare non funge da giunto antisfilamento. Disponibile anche con bulloneria inox per una maggiore resistenza alla corrosione. |  |  | gas¦acqua¦acqua-potabile | https://www.macplastsrl.it/2386-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2387-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2388-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2657-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2658-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2389-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2659-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2660-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2390-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2661-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2662-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2391-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2663-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2664-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2392-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2665-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2666-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-otto-tiranti.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Morsetto in ghisa sferoidale GJS-500-7 secondo UNI EN 1563, con rivestimento protettivo tipo verniciatura epossidica elettrostatica spessore medio 250µm, atossica, conforme a UNI EN 14901, </li><li>Bulloni di serraggio in acciaio zincato: vite M14 secondo UNI EN ISO 898-1 con quadro sottotesta rif. DIN/ISO 603, dado ISO 4032 (UNI 5587), rondella DIN125A/ISO 7089, </li><li>Guarnizione in NBR, durezza 60 shore, vulcanizzata sulla fascia inox e conforme al DM174/2004 per l`utilizzo su impianti acqua potabile,</li><li>Fascia in acciaio inox AISI 304 spessore0,80mm, </li><li>Tirante inox (AISI 304) a richiesta. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Riparazione di condotte rigide come acciaio, ghisa, fibrocemento e PVC, </li><li>Certificato all`utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Collaudato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Applicazione su tutte le superfici, anche rugose. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Per lascelta del giusto collare verificare le applicazioni raccomandate, per il calcolo della lunghezza aiutarsi con leindicazioni in tabella. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Non esporre ad irradiazione solare (per conservazione della guarnizione), </li><li>Temperatura di utilizzo -10°C / 60°C. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
COLLARE DI RIPARAZIONE A DUE PEZZI CON TRE TIRANTI | 129 | Collare a due pezzi a tre tiranti per la riparazione temporanea di tutti i tipi ditubazioni ad impiego acqua o gas. Compatibile con acqua potabile, si utilizza per molteplici tipologie di rotture anche trasversali fino all'80%. Può essere impiegato per rotture trasversali superiori all'80% purchè le tubazioni siano ben ancorate visto che il collare non funge da giunto antisfilamento. Disponibile anche conbulloneria inox per una maggiore resistenza alla corrosione. |  |  | gas¦acqua¦acqua-potabile | https://www.macplastsrl.it/2356-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2357-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2358-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2617-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2618-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2359-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2619-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2620-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2360-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2621-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2622-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2361-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2623-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2624-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2362-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2625-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2626-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-pezzi-con-tre-tiranti.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Morsetto in ghisa sferoidale GJS-500-7 secondo UNI EN 1563, con rivestimento protettivo tipo verniciatura epossidica elettrostatica spessore medio 250µm, atossica, conforme a UNI EN 14901, Bulloni di serraggio in acciaio zincato:</li><li> vite M14 secondo UNI EN ISO 898-1 con quadro sottotesta rif. DIN/ISO 603, dadoISO 4032 (UNI 5587), rondella DIN125A/ISO7089, </li><li>Guarnizione in NBR, durezza 60 shore, vulcanizzata sulla fascia inox e conformeal DM174/2004 per l'utilizzo su impianti acqua potabile,</li><li>Fascia in acciaio inox AISI 304 spessore 0,80mm, </li><li>Tirante inox (AISI 304) a richiesta. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Riparazione di condotte rigide come acciaio, ghisa, fibrocemento e PVC, </li><li>Certificato all`utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Collaudato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Applicazione su tutte le superfici, anche rugose. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Per lascelta del giusto collare verificare le applicazioni raccomandate, per il calcolo della lunghezza aiutarsi con leindicazioni in tabella. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Non esporre ad irradiazione solare (per conservazione della guarnizione), </li><li>Temperatura di utilizzo -10°C / 60°C. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
COLLARE DI RIPARAZIONE A DUE TIRANTI | 124 | Collare semplice a due tiranti per la riparazione temporanea di tutti i tipi di tubazioni ad impiego acqua o gas. Compatibile con acqua potabile, si utilizza per le riparazioni di piccole rotture. Disponibile anche con bulloneria inox per una maggiore resistenza alla corrosione. |  |  | gas¦acqua¦acqua-potabile | https://www.macplastsrl.it/2340-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2341-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2342-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2597-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2598-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2343-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2599-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2600-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2344-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2601-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2602-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2345-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2603-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2604-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2346-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2605-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2606-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-due-tiranti.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Morsetto in ghisa sferoidale GJS-600-3 secondo UNI EN 1563, con rivestimento protettivo tipo zincatura a caldo bianca secondo UNI EN ISO 1461, </li><li>Bulloni di serraggio in acciaio zincato: vite M10 (D21-D64) M12 (D65-D229) secondo UNI EN ISO 898-1 con quadro sottotesta rif. DIN/ISO 603, dado flangiato DIN 6923, </li><li>Guarnizione in NBR, durezza 60 shore, vulcanizzata sulla fascia inox e conforme al DM174/2004 per l'utilizzo su impiant acqua potabile,</li><li>Fascia in acciaio inox AISI 304 spessore 0,60mm (D21-D60) e 0,80mm (D60-D229), </li><li>Tirante inox (AISI 304) a richiesta. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Riparazione di condotte rigide come acciaio, ghisa, fibrocemento e PVC, </li><li>Certificato all?utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Collaudato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Applicazione su tutte le superfici, anche rugose. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Per lascelta del giusto collare verificare le applicazioni raccomandate, per il calcolo della lunghezza aiutarsi con leindicazioni in tabella. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Non esporre ad irradiazione solare (per conservazione della guarnizione), </li><li>Temperatura di utilizzo -10°C / 60°C, </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
COLLARE DI RIPARAZIONE A MANICOTTO A DUE TIRANTI | 119 | Collare a manicotto a due tiranti per la riparazione temporanea di tutti i tipi ditubazioni ad impiego acqua o gas. Compatibile con acqua potabile, si utilizza per la riparazione di rotture anche trasversali fino all'80%. Disponibile anche con bulloneria inox per una maggiore resistenza alla corrosione. |  |  | gas¦acqua¦acqua-potabile | https://www.macplastsrl.it/2328-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2329-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2330-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2587-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2588-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2331-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2589-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2590-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2332-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2591-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2592-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2333-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2593-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2594-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2334-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2595-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-due-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2596-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-due-tiranti.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Morsetto in ghisa sferoidale GJS-600-3 secondo UNI EN 1563, con rivestimento protettivo tipo zincatura a caldo bianca secondo UNI EN ISO 1461, </li><li>Bulloni di serraggio in acciaio zincato: vite M10 (D21-D64) M12 (D65-D229) secondo UNI EN ISO 898-1 con quadro sottotesta rif. DIN/ISO 603, dado flangiato DIN 6923, </li><li>Guarnizione in NBR, durezza 60 shore, vulcanizzata sulla fascia inox e conforme al DM174/2004 per l'utilizzo su impianti acqua potabile,</li><li>Fascia in acciaio inox AISI 304 spessore 0,60mm (D21-D60) e 0,80mm (D60-D229), </li><li>Tirante inox (AISI 304) a richiesta. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Riparazione di condotte rigide come acciaio, ghisa, fibrocemento e PVC. </li><li>Certificato all'utilizzo su impianti peracqua potabile secondo il D.M. 174/2004. </li><li>Collaudato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Applicazione su tutte le superfici, anche rugose. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Per lascelta del giusto collare verificare le applicazioni raccomandate, per il calcolo della lunghezza aiutarsi con leindicazioni in tabella. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Non esporre ad irradiazione solare (per conservazione della guarnizione), </li><li>Temperatura di utilizzo -10°C / 60°C. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
COLLARE DI RIPARAZIONE A MANICOTTO A UN TIRANTE | 118 | Collare a manicotto ad un tirante per la riparazione temporanea di tutti i tipi ditubazioni ad impiego acqua o gas. Compatibile con acqua potabile, si utilizza per la riparazione di rotture anche trasversali fino all'80%. Disponibile anche con bulloneria inox per una maggiore resistenza alla corrosione. |  |  | gas¦acqua¦acqua-potabile | https://www.macplastsrl.it/2321-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2322-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2323-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2577-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2578-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2324-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2579-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2580-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2325-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2581-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2582-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2326-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2585-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2586-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2327-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2583-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2584-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-manicotto-a-un-tirante.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Morsetto in ghisa sferoidale GJS-600-3 secondo UNI EN 1563, con rivestimento protettivo tipo zincatura a caldo bianca secondo UNI EN ISO 1461, </li><li>Bulloni di serraggio in acciaio zincato: vite M10 (D21-D64) M12 (D65-D229) secondo UNI EN ISO 898-1 con quadro sottotesta rif. DIN/ISO 603, dado flangiato DIN 6923, </li><li>Guarnizione in NBR, durezza 60 shore, vulcanizzata sulla fascia inox e conforme al DM174/2004 per l'utilizzo su impianti acqua potabile,</li><li>Fascia in acciaio inox AISI 304 spessore 0,80mm, </li><li>Tirante inox (AISI 304) a richiesta. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Riparazione di condotte rigide come acciaio, ghisa, fibrocemento e PVC, </li><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Collaudato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Applicazione su tutte le superfici, anche rugose. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Per lascelta del giusto collare verificare le applicazioni raccomandate, per il calcolo della lunghezza aiutarsi con leindicazioni in tabella. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Non esporre ad irradiazione solare (per conservazione della guarnizione), </li><li>Temperatura di utilizzo -10°C / 60°C. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
COLLARE DI RIPARAZIONE A TRE PEZZI CON CINQUE TIRANTI | 132 | Collare a tre pezzi a cinque tiranti per la riparazione temporanea di tutti i tipidi tubazioni ad impiego acqua o gas. Compatibile con acqua potabile, si utilizzaper molteplici tipologie di rotture anche trasversali fino all'80%. può essere impiegato per rotture trasversali superioriall'80% purchè le tubazioni siano ben ancorate visto che il collare non funge da giunto antisfilamento. Disponibile anche con bulloneria inox per una maggiore resistenza alla corrosione. |  |  | gas¦acqua¦acqua-potabile | https://www.macplastsrl.it/2377-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2378-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2379-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2647-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2648-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2380-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2649-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2650-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2381-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2651-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2652-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2382-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2653-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2654-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2383-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2655-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2656-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-cinque-tiranti.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Morsetto in ghisa sferoidale GJS-500-7 secondo UNI EN 1563, con rivestimento protettivo tipo verniciatura epossidica elettrostatica spessore medio 250µm, atossica, conforme a UNI EN 14901, </li><li>Bulloni di serraggio in acciaio zincato: vite M14 secondo UNI EN ISO 898-1 con quadro sottotesta rif. DIN/ISO 603, dadoISO 4032 (UNI 5587), rondella DIN125A/ISO7089, </li><li>Guarnizione in NBR, durezza 60 shore, vulcanizzata sulla fascia inox e conforme al DM174/2004 per l`utilizzo su impianti acqua potabile,</li><li>Fascia in acciaio inox AISI 304 spessore 0,80mm, </li><li>Tirante inox (AISI 304) a richiesta. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Riparazione di condotte rigide come acciaio, ghisa, fibrocemento e PVC, </li><li>Certificato all`utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Collaudato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Applicazione su tutte le superfici, anche rugose. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Per lascelta del giusto collare verificare le applicazioni raccomandate, per il calcolo della lunghezza aiutarsi con leindicazioni in tabella. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Non esporre ad irradiazione solare (per conservazione della guarnizione), </li><li>Temperatura di utilizzo -10°C / 60°C. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
COLLARE DI RIPARAZIONE A TRE PEZZI CON OTTO TIRANTI | 135 | Collare a tre pezzi ad otto tiranti per lariparazione temporanea di tutti i tipi di tubazioni ad impiego acqua o gas. Compatibile con acqua potabile, si utilizza per molteplici tipologie di rotture anche trasversali fino all'80%. può essere impiegato per rotture trasversali superiori all'80% purchè le tubazioni siano ben ancorate visto che il collare non funge da giunto antisfilamento. Disponibile anche con bulloneria inox per una maggiore resistenza alla corrosione. |  |  | gas¦acqua¦acqua-potabile | https://www.macplastsrl.it/2393-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2394-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2395-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2667-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2668-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2396-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2669-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2670-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2397-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2671-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2672-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2398-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2673-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2674-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2399-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2675-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-otto-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2676-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-otto-tiranti.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Morsetto in ghisa sferoidale GJS-500-7 secondo UNI EN 1563, con rivestimento protettivo tipo verniciatura epossidica elettrostatica spessore medio 250µm, atossica, conforme a UNI EN 14901, </li><li>Bulloni di serraggio in acciaio zincato: vite M14 secondo UNI EN ISO 898-1 con quadro sottotesta rif. DIN/ISO 603, dado ISO 4032 (UNI 5587), rondella DIN125A/ISO 7089, </li><li>Guarnizione in NBR, durezza 60 shore, vulcanizzata sulla fascia inox e conforme al DM174/2004 per l`utilizzo su impianti acqua potabile,</li><li>Fascia in acciaio inox AISI 304 spessore0,80mm, </li><li>Tirante inox (AISI 304) a richiesta. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Riparazione di condotte rigide come acciaio, ghisa, fibrocemento e PVC, </li><li>Certificato all`utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Collaudato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Applicazione su tutte le superfici, anche rugose. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Per lascelta del giusto collare verificare le applicazioni raccomandate, per il calcolo della lunghezza aiutarsi con leindicazioni in tabella. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Non esporre ad irradiazione solare (per conservazione della guarnizione), </li><li>Temperatura di utilizzo -10°C / 60°C. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
COLLARE DI RIPARAZIONE A TRE PEZZI CON TRE TIRANTI | 131 | Collare a tre pezzi a tre tiranti per la riparazione temporanea di tutti i tipi di tubazioni ad impiego acqua o gas. Compatibile con acqua potabile, si utilizza per molteplici tipologie di rotture anche trasversali fino all'80%. Può essere impiegato per rotture trasversali superiori all'80% purchè le tubazioni siano ben ancorate visto che il collare non funge da giunto antisfilamento. Disponibile anche con bulloneria inox per una maggiore resistenza alla corrosione. |  |  | gas¦acqua¦acqua-potabile | https://www.macplastsrl.it/2370-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2371-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2372-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2637-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2638-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2373-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2639-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2640-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2374-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2641-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2642-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2375-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2643-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2644-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2376-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2645-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2646-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-pezzi-con-tre-tiranti.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Morsetto in ghisa sferoidale GJS-500-7 secondo UNI EN 1563, con rivestimento protettivo tipo verniciatura epossidica elettrostatica spessore medio 250µm, atossica, conforme a UNI EN 14901, </li><li>Bulloni di serraggio in acciaio zincato: vite M14 secondo UNI EN ISO 898-1 con quadro sottotesta rif. DIN/ISO 603, dado ISO 4032 (UNI 5587), rondella DIN125A/ISO 7089, </li><li>Guarnizione in NBR, durezza 60 shore, vulcanizzata sulla fascia inox e conforme al DM174/2004 per l`utilizzo su impianti acqua potabile,</li><li>Fascia in acciaio inox AISI 304 spessore0,80mm, </li><li>Tirante inox (AISI 304) a richiesta. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Riparazione di condotte rigide come acciaio, ghisa, fibrocemento e PVC, </li><li>Certificato all`utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Collaudato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Applicazione su tutte le superfici, anche rugose. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Per lascelta del giusto collare verificare le applicazioni raccomandate, per il calcolo della lunghezza aiutarsi con leindicazioni in tabella. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Non esporre ad irradiazione solare (per conservazione della guarnizione), </li><li>Temperatura di utilizzo -10°C / 60°C. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
COLLARE DI RIPARAZIONE A TRE TIRANTI | 088 | Collare a manicotto a tre tiranti per la riparazione temporanea di tutti i tipi ditubazioni ad impiego acqua o gas. Compatibile con acqua potabile, si utilizza per molteplici tipologie di rotture anche trasversali fino all'80%. Può essere impiegato per rotture trasversali superiori all'80% purchè le tubazioni siano ben ancorate visto che il collare non funge da giunto antisfilamento.Disponibile anche con bulloneria inox per una maggiore resistenza alla corrosione. |  |  | gas¦acqua¦acqua-potabile | https://www.macplastsrl.it/2282-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2283-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2284-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2567-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2568-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2285-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2569-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2570-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2286-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2571-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2572-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2287-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2573-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2574-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2288-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2575-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-tiranti.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2576-thickbox_default/collare-di-riparazione-a-tre-tiranti.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Morsetto in ghisa sferoidale GJS-500-7 secondo UNI EN 1563, con rivestimento protettivo tipo verniciatura epossidica elettrostatica spessore medio 250µm, atossica, conforme a UNI EN 14901, </li><li>Bulloni di serraggio in acciaio zincato: vite M10 (D21-D64) M12 (D65-D229) secondo UNI EN ISO 898-1 con quadro sottotesta rif. DIN/ISO 603, dado flangiato DIN 6923, </li><li>Guarnizione in NBR, durezza 60 shore, vulcanizzata sulla fascia inox e conforme al DM174/2004 per l`utilizzo su impianti acqua potabile,</li><li>Fascia in acciaio inox AISI 304 spessore 0,60mm (D21-D60) e 0,80mm (D60-D229), </li><li>Tirante inox (AISI 304) a richiesta. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Riparazione di condotte rigide come acciaio, ghisa, fibrocemento e PVC, </li><li>Certificato all`utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Collaudato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Applicazione su tutte le superfici, anche rugose. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Per lascelta del giusto collare verificare le applicazioni raccomandate, per il calcolo della lunghezza aiutarsi con leindicazioni in tabella. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Non esporre ad irradiazione solare (per conservazione della guarnizione), </li><li>Temperatura di utilizzo -10°C / 60°C. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
COLLARE DI RIPARAZIONE AD UN TIRANTE | 087 | Collare semplice ad un tirante per la riparazione temporanea di tutti i tipi di tubazioni ad impiego acqua o gas. Compatibile con acqua potabile, si utilizza per le riparazioni di piccole rotture. Disponibile anche con bulloneria inox per una maggiore resistenza alla corrosione. |  |  | gas¦acqua¦acqua-potabile | https://www.macplastsrl.it/2275-thickbox_default/collare-di-riparazione-ad-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2276-thickbox_default/collare-di-riparazione-ad-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2277-thickbox_default/collare-di-riparazione-ad-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2557-thickbox_default/collare-di-riparazione-ad-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2558-thickbox_default/collare-di-riparazione-ad-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2278-thickbox_default/collare-di-riparazione-ad-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2559-thickbox_default/collare-di-riparazione-ad-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2560-thickbox_default/collare-di-riparazione-ad-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2279-thickbox_default/collare-di-riparazione-ad-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2561-thickbox_default/collare-di-riparazione-ad-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2562-thickbox_default/collare-di-riparazione-ad-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2280-thickbox_default/collare-di-riparazione-ad-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2563-thickbox_default/collare-di-riparazione-ad-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2564-thickbox_default/collare-di-riparazione-ad-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2281-thickbox_default/collare-di-riparazione-ad-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2565-thickbox_default/collare-di-riparazione-ad-un-tirante.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2566-thickbox_default/collare-di-riparazione-ad-un-tirante.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Morsetto in ghisa sferoidale GJS-600-3 secondo UNI EN 1563, con rivestimento protettivo tipo zincatura a caldo bianca secondo UNI EN ISO 1461, </li><li>Bulloni di serraggio in acciaio zincato: vite M10 (D21-D64) M12 (D65-D229) secondo UNI EN ISO 898-1 con quadro sottotesta rif. DIN-ISO 603, dado flangiato DIN 6923, </li><li>Guarnizione in NBR, durezza 60 shore, vulcanizzata sulla fascia inox e conforme al DM174/2004 per l'utilizzo su impianti acqua potabile,</li><li>Fascia in acciaio inox AISI 304 spessore 0,60mm (D21-D60) e 0,80mm (D60-D229), </li><li>Tiranti inox ( AISI 304) a richiesta. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Riparazione di condotte rigide come acciaio, ghisa, fibrocemento e PVC, </li><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Collaudato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Applicazione su tutte le superfici, anche rugose. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Per lascelta del giusto collare verificare le applicazioni raccomandate, per il calcolo della lunghezza aiutarsi con leindicazioni in tabella. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Non esporre ad irradiazione solare (per conservazione della guarnizione), </li><li>Temperatura di utilizzo -10°C / 60°C. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
COLLETTORE A CROCE CON TERMINALE LISCIO USCITA DADO GIREVOLE | 224 | Collettore di utenza a CROCE di fine linea con terminale liscio per il collegamento tramite saldatura di testa o manicotto elettrosaldabile, uscite con dado girevole. Si utilizza principalmente per il collegamento di utenze domestiche (contatori). Idoneo al trasporto di acqua potabile. | PN 16 bar |  | acqua¦acqua-potabile¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2502-thickbox_default/collettore-a-croce-con-terminale-liscio-uscita-dado-girevole.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2503-thickbox_default/collettore-a-croce-con-terminale-liscio-uscita-dado-girevole.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>Uscite in ottone CW612N secondo UNI EN 12168. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>ACS C.M. 25.11.02 DGS/SD7A n.571</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Testato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Uscita fissa filettata GAS femmina secondo UNI EN 228-1. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-2</li> <li>ISO 4427-2</li> <li>UNI EN ISO 228-1</li> </ul></div>
COLLETTORE A CROCE CON TERMINALE LISCIO USCITA FILETTATA FISSA | 233 | Collettore di utenza a CROCE di fine linea con terminale liscio per il collegamento tramite saldatura di testa o manicotto elettrosaldabile, uscite filettate. Si utilizza principalmente per il collegamento di utenze domestiche (contatori). Idoneo al trasporto di acqua potabile. | PN 16 bar |  | acqua¦acqua-potabile¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2510-thickbox_default/collettore-a-croce-con-terminale-liscio-uscita-filettata-fissa.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2511-thickbox_default/collettore-a-croce-con-terminale-liscio-uscita-filettata-fissa.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>Uscite in ottone CW612N secondo UNI EN 12168. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>ACS C.M. 25.11.02 DGS/SD7A n.571</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Testato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Uscita dado girevole filettata GAS femmina secondo UNI EN 228-1. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-2</li> <li>ISO 4427-2</li> <li>UNI EN ISO 228-1</li> </ul></div>
COLLETTORE A CROCE CON TERMINALI LISCI USCITA DADO GIREVOLE | 226 | Collettore di utenza a CROCE con terminali lisci per il collegamento tramite saldatura di testa o manicotto elettrosaldabile, uscite con dado girevole. Si utilizzaprincipalmente per il collegamento di utenze domestiche (contatori). Idoneo al trasporto di acqua potabile. | PN 16 bar |  | acqua¦acqua-potabile¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2506-thickbox_default/collettore-a-croce-con-terminali-lisci-uscita-dado-girevole.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2507-thickbox_default/collettore-a-croce-con-terminali-lisci-uscita-dado-girevole.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>Uscite in ottone CW612N secondo UNI EN 12168. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>PZH POLAND HK/W/0553/01/2012</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Testato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Uscita fissa filettata GAS femmina secondo UNI EN 228-1. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-2</li> <li>ISO 4427-2</li> <li>UNI EN ISO 228-1</li> </ul></div>
COLLETTORE A CROCE CON TERMINALI LISCI USCITA FILETTATA FISSA | 237 | Collettore di utenza a CROCE con terminali lisci per il collegamento tramite saldatura di testa o manicotto elettrosaldabile, uscite filettate. Si utilizza principalmente per il collegamento di utenze domestiche (contatori). Idoneo al trasporto di acqua potabile. | PN 16 bar |  | acqua¦acqua-potabile¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2514-thickbox_default/collettore-a-croce-con-terminali-lisci-uscita-filettata-fissa.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2515-thickbox_default/collettore-a-croce-con-terminali-lisci-uscita-filettata-fissa.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>Uscite in ottone CW612N secondo UNI EN 12168. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>ACS C.M. 25.11.02 DGS/SD7A n.571</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Testato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Uscita dado girevole filettata GAS femmina secondo UNI EN 228-1. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-2</li> <li>ISO 4427-2</li> <li>UNI EN ISO 228-1</li> </ul></div>
COLLETTORE A TEE CON TERMINALE LISCIO E USCITA DADO GIREVOLE | 223 | Collettore di utenza a TEE di fine linea con terminale liscio per il collegamento tramite saldatura di testa o manicotto elettrosaldabile, uscite con dado girevole. Si utilizza principalmente per il collegamento di utenze domestiche (contatori).Idoneo al trasporto di acqua potabile. | PN 16 bar |  | acqua¦acqua-potabile¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2500-thickbox_default/collettore-a-tee-con-terminale-liscio-e-uscita-dado-girevole.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2501-thickbox_default/collettore-a-tee-con-terminale-liscio-e-uscita-dado-girevole.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>Uscite in ottone CW612N secondo UNI EN 12168. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>ACS C.M. 25.11.02 DGS/SD7A n.571</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Testato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Uscita fissa filettata GAS femmina secondo UNI EN 228-1. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-2</li> <li>ISO 4427-2</li> <li>UNI EN ISO 228-1</li> </ul></div>
COLLETTORE A TEE CON TERMINALE LISCIO E USCITA FILETTATA FISSA | 231 | Collettore di utenza a TEE di fine linea con terminale liscio per il collegamento tramite saldatura di testa o manicotto elettrosaldabile, uscite filettate. Si utilizza principalmente per il collegamento di utenze domestiche (contatori). Idoneo al trasporto di acqua potabile. | PN 16 bar |  | acqua¦acqua-potabile¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2508-thickbox_default/collettore-a-tee-con-terminale-liscio-e-uscita-filettata-fissa.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2509-thickbox_default/collettore-a-tee-con-terminale-liscio-e-uscita-filettata-fissa.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>Uscite in ottone CW612N secondo UNI EN 12168. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>ACS C.M. 25.11.02 DGS/SD7A n.571</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Testato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Uscita dado girevole filettata GAS femmina secondo UNI EN 228-1. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-2</li> <li>ISO 4427-2</li> <li>UNI EN ISO 228-1</li> </ul></div>
COLLETTORE A TEE CON TERMINALI LISCI USCITA DADO GIREVOLE | 225 | Collettore di utenza a TEE con terminali lisci per il collegamento tramite saldatura di testa o manicotto elettrosaldabile, uscite con dado girevole. Si utilizza principalmente per il collegamento di utenze domestiche (contatori). Idoneo al trasporto di acqua potabile. | PN 16 bar |  | acqua¦acqua-potabile¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2504-thickbox_default/collettore-a-tee-con-terminali-lisci-uscita-dado-girevole.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2505-thickbox_default/collettore-a-tee-con-terminali-lisci-uscita-dado-girevole.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>Uscite in ottone CW612N secondo UNI EN 12168. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>ACS C.M. 25.11.02 DGS/SD7A n.571</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Testato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Uscita fissa filettata GAS femmina secondo UNI EN 228-1. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-2</li> <li>ISO 4427-2</li> <li>UNI EN ISO 228-1</li> </ul></div>
COLLETTORE A TEE CON TERMINALI LISCI USCITA FILETTATA FISSA | 235 | Collettore di utenza a TEE con terminalilisci per il collegamento tramite saldatura di testa o manicotto elettrosaldabile, uscite filettate. Si utilizza principalmente per il collegamento di utenze domestiche (contatori). Idoneo al trasporto di acqua potabile. | PN 16 bar |  | acqua¦acqua-potabile¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2512-thickbox_default/collettore-a-tee-con-terminali-lisci-uscita-filettata-fissa.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2513-thickbox_default/collettore-a-tee-con-terminali-lisci-uscita-filettata-fissa.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>Uscite in ottone CW612N secondo UNI EN 12168. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>ACS C.M. 25.11.02 DGS/SD7A n.571</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li><li>Testato con prove a pressione in laboratorio, </li><li>Uscita dado girevole filettata GAS femmina secondo UNI EN 228-1. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-2</li> <li>ISO 4427-2</li> <li>UNI EN ISO 228-1</li> </ul></div>
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE COMPLETO DI VALVOLE | 315 | Collettore di distribuzione geotermico completo di valvole. | PN 10 bar | SDR 11 | energie-alternative | https://www.macplastsrl.it/2520-thickbox_default/collettore-di-distribuzione-completo-di-valvole.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2521-thickbox_default/collettore-di-distribuzione-completo-di-valvole.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Polietilene alta densita PE100, </li><li>Raccordi di entrata e per presa di controllo in ottone CW612N. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Entrata laterale e presa di controllo in ottone con giunzione di transizione conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 12201-3, spessore standard SDR11, </li><li>Raccordi metallo con filettatura secondo UNI EN 10226-1 (exISO7/1), </li><li>Corpo monolitico realizzato mediante stampaggio ad iniezione, </li><li>Saldature raccordi di tasca, eseguite in officina da personale specializzato, </li><li>Completo di valvole a sfera in PVC. </li><li>Raccordi dotati di o-ring di sicurezza interno, </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
CROCE | 066 | Croce in polietilene alta densità, formatatramite assemblaggio e saldatura di più parti. Si utilizza su impianti per la distribuzione di acqua o per applicazioni industriali. Compatibile con acqua potabile. |  |  | acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2267-thickbox_default/croce.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2268-thickbox_default/croce.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tubo in polietilene alta densità PE100. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale tubazione secondo UNI EN 12201-2, </li><li>Saldatura testa a testa secondo UNI 10520 e UNI 10967, </li><li>Macchinari per saldatura conformi allaUNI 10565, </li><li>Personale addetto alla saldatura patentato secondo UNI 9737. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> </ul></div>
CURVA 30° | 060 | Curva 30° in polietilene alta densità, formata tramite assemblaggio e saldatura di più parti. Si utilizza su impianti per la distribuzione di acqua o per applicazioni industriali. Compatibile con acqua potabile. |  |  | acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2260-thickbox_default/curva-30.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2261-thickbox_default/curva-30.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2262-thickbox_default/curva-30.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tubo in polietilene alta densità PE100. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale tubazione secondo UNI EN 12201-2, </li><li>Saldatura testa a testa secondo UNI 10520 e UNI 10967, </li><li>Macchinari per saldatura conformi allaUNI 10565, </li><li>Personale addetto alla saldatura patentato secondo UNI 9737. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> </ul></div>
CURVA 45° | 058 | Curva 45° in polietilene alta densità, formata tramite assemblaggio e saldatura di più parti. Si utilizza su impianti per la distribuzione di acqua o per applicazioni industriali. Compatibile con acqua potabile. |  |  | acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2257-thickbox_default/curva-45.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2258-thickbox_default/curva-45.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2259-thickbox_default/curva-45.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tubo in polietilene alta densità PE100. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale tubazione secondo UNI EN 12201-2, </li><li>Saldatura testa a testa secondo UNI 10520 e UNI 10967, </li><li>Macchinari per saldatura conformi allaUNI 10565, </li><li>Personale addetto alla saldatura patentato secondo UNI 9737. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> </ul></div>
CURVA 60° | 056 | Curva 60° in polietilene alta densità, formata tramite assemblaggio e saldatura di più parti. Si utilizza su impianti per la distribuzione di acqua o per applicazioni industriali. Compatibile con acqua potabile. |  |  | acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2254-thickbox_default/curva-60.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2255-thickbox_default/curva-60.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2256-thickbox_default/curva-60.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tubo in polietilene alta densità PE100. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale tubazione secondo UNI EN 12201-2, </li><li>Saldatura testa a testa secondo UNI 10520 e UNI 10967, </li><li>Macchinari per saldatura conformi allaUNI 10565, </li><li>Personale addetto alla saldatura patentato secondo UNI 9737. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> </ul></div>
CURVA 90° | 054 | Curva 90° in polietilene alta densità, formata tramite assemblaggio e saldatura di più parti. Si utilizza su impianti per la distribuzione di acqua o per applicazioni industriali. Compatibile con acqua potabile. |  |  | acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2251-thickbox_default/curva-90.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2252-thickbox_default/curva-90.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2253-thickbox_default/curva-90.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tubo in polietilene alta densità PE100. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale tubazione secondo UNI EN 12201-2, </li><li>Saldatura testa a testa secondo UNI 10520 e UNI 10967, </li><li>Macchinari per saldatura conformi allaUNI 10565, </li><li>Personale addetto alla saldatura patentato secondo UNI 9737. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> </ul></div>
ENTRATA LATERALE IN OTTONE | 316 | Entrata laterale per collettore di distribuzione geotermico (art.315). | PN 16 bar | SDR 11 | energie-alternative | https://www.macplastsrl.it/2185-thickbox_default/entrata-laterale-in-ottone.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2186-thickbox_default/entrata-laterale-in-ottone.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Vedi art.007/008 </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Vedi art.007/008 </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Vedi art.007/008 </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Vedi art.007/008 </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
FLANGIA CIECA RIVESTITA RILSAN | 178 | Flangia cieca di fine linea rivestita RILSAN. Grazie al tipo di rivestimento è estremamente resistente a corrosione, ad idrocarburi, a solventi e ad un gran numerodi prodotti chimici. Idonea per l'utilizzo su impianti di acqua potabile. | PN 16 bar |  | acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali | https://www.macplastsrl.it/2474-thickbox_default/flangia-cieca-rivestita-rilsan.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2475-thickbox_default/flangia-cieca-rivestita-rilsan.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2476-thickbox_default/flangia-cieca-rivestita-rilsan.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2477-thickbox_default/flangia-cieca-rivestita-rilsan.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2478-thickbox_default/flangia-cieca-rivestita-rilsan.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo in acciaio S235JRG2 </li><li>Rivestimento in RILSAN© </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Il rivestimento in RILSAN conferisce una buona protezione alla corrosione, ai sali, ai solventi e agli acidi, </li><li>Realizzata in conformita alla norma EN1092-1/05A </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>EN 1092-1 / ISO 7005</li> </ul></div>
FLANGIA PROFILATA | 175 | Flangia di collegamento ad effetto molla, studiata per evitare l'allentamento deibulloni in funzione di qualsiasi condizione climatica. Estremamente leggera e resistente, grazie alla ghisa rivestita in polipropilene rinforzato con fibra di vetro (PP-GF30). Foratura secondo EN 1092-1.Per applicazioni su impianti per il trasporto di acqua di condotta. | PN 16 bar |  | acqua¦pezzi-speciali | https://www.macplastsrl.it/2464-thickbox_default/flangia-profilata.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2465-thickbox_default/flangia-profilata.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2466-thickbox_default/flangia-profilata.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2467-thickbox_default/flangia-profilata.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2468-thickbox_default/flangia-profilata.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2469-thickbox_default/flangia-profilata.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2470-thickbox_default/flangia-profilata.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2471-thickbox_default/flangia-profilata.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2472-thickbox_default/flangia-profilata.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2473-thickbox_default/flangia-profilata.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2677-thickbox_default/flangia-profilata.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Anima interna in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7, </li><li>Rivestimento esterno in polipropilene caricato a vetro 30% (PP-GF30). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Geometria di sezione a 'C' con effetto molla anti-allentamento, </li><li>Studiata per resistere 4 volte il precarico consigliato dei bulloni, </li><li>Peso ridotto del 70% rispetto alle normali flange in acciaio, </li><li>Alta resistenza alla corrosione e agli urti grazie all'alto spessore del rivestimento (min 3mm),</li><li>Fori di connessione PN10 e PN16 secondo EN 1092-1 / ISO7005. </li><li>Dimensionali secondo UNI EN ISO 15494-4, </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>EN 1092-1 / ISO 7005</li> </ul></div>
GIUNTO UNIVERSALE PE/MULTIMATERIALE (GHISA, ACCIAIO, PVC E ALTRO) | 122 | Raccordo di transizione PE/multimateriale (ghisa, acciaio, PVC e altro). L'attacco universale permette l'inserimento di una tubazione con diametro compreso entro un certo range, tramite il serraggio dei bulloni la guarnizione blocca il tubo a tenuta. Utilizzabile su impianti per il trasporto di acqua di condotta o gas a basse pressioni, non funge da giunto antisfilamento. | PN 16 bar | S5 / SDR11 | gas¦acqua | https://www.macplastsrl.it/2335-thickbox_default/giunto-universale-pe-multimateriale-ghisa-acciaio-pvc-e-altro.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2336-thickbox_default/giunto-universale-pe-multimateriale-ghisa-acciaio-pvc-e-altro.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo in acciaio al carbonio FE510 verniciato a polvere (sp.150/200µm), </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, </li><li>Anello esterno di tenuta in acciaio S355J2H verniciato a polvere (sp,200µm), </li><li>Flangia di compressione in ghisa sferoidale GJS-400-15 con rivestimento a polvere termoindurente, </li><li>Guarnizione in NBR 70 shore idonea su condotte gas secondo UNI EN 682,</li><li>Bulloneria classe 4.8 zincata bianca.</li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla UNI 9736, a passaggio totale, </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST, </li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3 / UNI EN 12201-3, spessore standard SDR11.</li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Non funge da giunto antisfilamento. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>A richiesta codolo in S8 / SDR17. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
IDRANTE DI FINE LINEA FILETTATO | 109 | Colonna idrante per installazione di finelinea su impianti di irrigazione. Collegamento all'impianto tramite manicotto elettrico o saldatura testa/testa. Uscita filettata maschio a tenuta sul filetto. | PN 16 bar | SDR 11 | irrigazione | https://www.macplastsrl.it/2299-thickbox_default/idrante-di-fine-linea-filettato.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2300-thickbox_default/idrante-di-fine-linea-filettato.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tubo, gomito e riduzione in polietilene alta densità PE100 colore nero, </li><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo ISO 3183/API 5L zincato int/est secondo UNI EN 10240-A1 (compatibile con acquapotabile) e rivestito est. in LDPE nero classe R3R in triplo strato secondo UNI 9099 (art.005), </li><li>O-ring su terminale in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 12201-3, spessore standard SDR11, </li><li>Tubo polietilene secondo UNI EN 12201-2, </li><li>Saldature polietilene testa/testa secondo UNI 10520, </li><li>Filettatura terminale maschio conico secondo UNI EN 10226-1, </li><li>Terminale di derivazione dotato di o-ring di sicurezza interno. </li><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale e isolata dalle infiltrazioni esterne,</li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Conforme all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
IDRANTE DI FINE LINEA FILETTATO CON UN BICCHIERE | 147 | Colonna idrante per installazione di fine linea su impianti di irrigazione. Collegamento all'impianto tramite manicotto elettrico o saldatura testa/testa da un lato e ad innesto rapido dall'altro. Uscita filettata maschio a tenuta sul filetto. | PN 16 bar | SDR 11 | irrigazione | https://www.macplastsrl.it/2418-thickbox_default/idrante-di-fine-linea-filettato-con-un-bicchiere.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2419-thickbox_default/idrante-di-fine-linea-filettato-con-un-bicchiere.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tubo, gomito, riduzione e bicchiere in polietilene alta densità PE100 colore nero, </li><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo ISO 3183/API 5L zincato int/est secondo UNI EN 10240-A1 (compatibile con acquapotabile) e rivestito est. in LDPE nero classe R3R in triplo strato secondo UNI 9099 (art.005), </li><li>O-ring su terminale in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW), </li><li>Guarnizioni bicchiere in EPDM a labbro secondo UNI EN 681-2. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 12201-3, spessore standard SDR11, </li><li>Curva e riduzione secondo UNI EN 12201-3, </li><li>Tubo polietilene secondo UNI EN 12201-2, </li><li>Saldature polietilene testa/testa secondo UNI 10520, </li><li>Filettatura terminale maschio conico secondo UNI EN 10226-1, </li><li>Terminale di derivazione dotato di o-ring di sicurezza interno. </li><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale e isolata dalle infiltrazioni esterne,</li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Conforme all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Bicchiere di innesto in PE secondo UNI 9561 con anello anti-sfilamento e guarnizione elastometrica a labbro,</li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
IDRANTE DI FINE LINEA FLANGIATO | 110 | Colonna idrante per installazione di finelinea su impianti di irrigazione. Collegamento all'impianto tramite manicotto elettrico o saldatura testa/testa. Uscita flangiata. | PN 16 bar | SDR 11 | irrigazione | https://www.macplastsrl.it/2301-thickbox_default/idrante-di-fine-linea-flangiato.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2302-thickbox_default/idrante-di-fine-linea-flangiato.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tubo, gomito, riduzione e cartella in polietilene alta densità PE100 colore nero, </li><li>Flangia terminale in GJS-500-7 con rivestimento in PP-GF30 (art.175). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 12201-3, spessore standard SDR11, </li><li>Curva e riduzione secondo UNI EN 12201-3, </li><li>Tubo polietilene secondo UNI EN 12201-2, </li><li>Saldature polietilene testa/testa secondo UNI 10520, </li><li>Flangia terminale secondo ISO 15494, </li><li>Connessioni flangia secondo EN 1092-1, </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Conforme all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>EN 1092-1 / ISO 7005</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
IDRANTE DI FINE LINEA FLANGIATO CON UN BICCHIERE | 148 | Colonna idrante per installazione di fine linea su impianti di irrigazione. Collegamento all'impianto tramite manicotto elettrico o saldatura testa/testa da un lato e ad innesto rapido dall'altro. Uscita flangiata. | PN 16 bar | SDR 11 | irrigazione | https://www.macplastsrl.it/2420-thickbox_default/idrante-di-fine-linea-flangiato-con-un-bicchiere.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2421-thickbox_default/idrante-di-fine-linea-flangiato-con-un-bicchiere.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tubo, gomito, riduzione, cartella e bicchiere in polietilene alta densità PE100 colore nero, </li><li>Flangia terminale in GJS-500-7 con rivestimento in PP-GF30 (art.175), </li><li>Guarnizioni bicchiere in EPDM a labbro secondo UNI EN 681-2. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 12201-3, spessore standard SDR11, </li><li>Curva, riduzione e cartella secondo UNIEN 12201-3, </li><li>Tubo polietilene secondo UNI EN 12201-2, </li><li>Saldature polietilene testa/testa secondo UNI 10520, </li><li>Flangia terminale secondo ISO 15494, </li><li>Connessioni flangia secondo EN 1092-1, </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Conforme all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Bicchiere di innesto in PE secondo UNI 9561 con anello anti-sfilamento e guarnizione elastometrica a labbro,</li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>EN 1092-1 / ISO 7005</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
IDRANTE DI IMMISSIONE FILETTATO | 111 | Colonna idrante per installazione di immissione su impianti di irrigazione. Collegamento all'impianto tramite manicotto elettrico o saldatura testa/testa. Uscita filettata maschio a tenuta sul filetto. | PN 16 bar | SDR 11 | irrigazione | https://www.macplastsrl.it/2303-thickbox_default/idrante-di-immissione-filettato.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2304-thickbox_default/idrante-di-immissione-filettato.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tubo e gomito in polietilene alta densità PE100 colore nero, </li><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo ISO 3183/API 5L zincato int/est secondo UNI EN 10240-A1 (compatibile con acquapotabile) e rivestito est. in LDPE nero classe R3R in triplo strato secondo UNI 9099 (art.005), </li><li>O-ring su terminale in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 12201-3, spessore standard SDR11, </li><li>Curva secondo UNI EN 12201-3, </li><li>Tubo polietilene secondo UNI EN 12201-2, </li><li>Saldature polietilene testa/testa secondo UNI 10520, </li><li>Filettatura terminale maschio conico secondo UNI EN 10226-1, </li><li>Terminale di derivazione dotato di o-ring di sicurezza interno. </li><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale e isolata dalle infiltrazioni esterne,</li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Conforme all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
IDRANTE DI IMMISSIONE FLANGIATO | 112 | Colonna idrante per installazione di immissione su impianti di irrigazione. Collegamento all'impianto tramite manicotto elettrico o saldatura testa/testa. Uscita flangiata. | PN 16 bar | SDR 11 | irrigazione | https://www.macplastsrl.it/2305-thickbox_default/idrante-di-immissione-flangiato.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2306-thickbox_default/idrante-di-immissione-flangiato.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tubo, gomito e cartella in polietilene alta densità PE100 colore nero, </li><li>Flangia terminale in GJS-500-7 con rivestimento in PP-GF30 (art.175). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 12201-3, spessore standard SDR11, </li><li>Curva secondo UNI EN 12201-3, </li><li>Tubo polietilene secondo UNI EN 12201-2, </li><li>Saldature polietilene testa/testa secondo UNI 10520, </li><li>Flangia terminale secondo ISO 15494, </li><li>Connessioni flangia secondo EN 1092-1, </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Conforme all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>EN 1092-1 / ISO 7005</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
IDRANTE DI LINEA FILETTATO | 105 | Colonna idrante per installazione in lineasu impianti di irrigazione. Collegamentoall'impianto tramite manicotto elettricoosaldatura testa/testa. Uscita filettatamaschio a tenuta sul filetto. | PN 16 bar | SDR 11 | irrigazione | https://www.macplastsrl.it/2295-thickbox_default/idrante-di-linea-filettato.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2296-thickbox_default/idrante-di-linea-filettato.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tubo e TEE in polietilene alta densità PE100 colore nero, </li><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo ISO 3183/API 5L zincato int/est secondo UNI EN 10240-A1 (compatibile con acquapotabile) e rivestito est. in LDPE nero classe R3R in triplo strato secondo UNI 9099 (art.005), </li><li>O-ring su terminale in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN12201-3, spessore standard SDR11, </li><li>Tubo polietilene secondo UNI EN 12201-2, </li><li>Saldature polietilene testa/testa secondo UNI 10520, </li><li>Filettatura terminale maschio conico secondo UNI EN 10226-1, </li><li>Terminale di derivazione dotato di o-ring di sicurezza interno. </li><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale e isolata dalle infiltrazioni esterne,</li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Conforme all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Saldatura MKM secondo UNI 7616, </li><li>Raccordo MKM per gli idranti DE 140, 160, 180, 200, </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
IDRANTE DI LINEA FILETTATO CON DUE BICCHIERI | 144 | Colonna idrante per installazione in linea su impianti di irrigazione. Collegamento all'impianto tramite innesti rapidi. Uscita filettata maschio a tenuta sul filetto. | PN 16 bar | SDR 11 | irrigazione | https://www.macplastsrl.it/2412-thickbox_default/idrante-di-linea-filettato-con-due-bicchieri.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2413-thickbox_default/idrante-di-linea-filettato-con-due-bicchieri.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tubo, TEE e bicchiere in polietilene alta densità PE100 colore nero, </li><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo ISO 3183/API 5L zincato int/est secondo UNI EN 10240-A1 (compatibile con acqua potabile) e rivestito est. in LDPE nero classe R3R in triplo strato secondo UNI 9099 (art.005), </li><li>O-ring su terminale in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW), </li><li>Guarnizioni bicchiere in EPDM a labbro secondo UNI EN 681-2. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 12201-3, spessore standard SDR11, </li><li>Tee o tee ridotta secondo UNI EN 12201-3 per gli idranti DE 90, 110, 125, </li><li>Tubo polietilene secondo UNI EN 12201-2, </li><li>Saldature polietilene testa/testa secondo UNI 10520, </li><li>Filettatura terminale maschio conico secondo UNI EN 10226-1, </li><li>Terminale di derivazione dotato di o-ring di sicurezza interno. </li><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale e isolata dalle infiltrazioni esterne,</li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Conforme all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Saldatura MKM secondo UNI 7616, </li><li>Raccordo MKM per gli idranti DE 140, 160, 180, 200, </li><li>Bicchiere di innesto in PE secondo UNI 9561 con anello anti-sfilamento e guarniz </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
IDRANTE DI LINEA FILETTATO CON UN BICCHIERE | 143 | Colonna idrante per installazione in linea su impianti di irrigazione. Collegamento all'impianto tramite manicotto elettrico o saldatura testa/testa da un lato e ad innesto rapido dall'altro. Uscita filettata maschio a tenuta sul filetto. | PN 16 bar | SDR 11 | irrigazione | https://www.macplastsrl.it/2410-thickbox_default/idrante-di-linea-filettato-con-un-bicchiere.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2411-thickbox_default/idrante-di-linea-filettato-con-un-bicchiere.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tubo, TEE e bicchiere in polietilene alta densità PE100 colore nero, </li><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo ISO 3183/API 5L zincato int/est secondo UNI EN 10240-A1 (compatibile con acqua potabile) e rivestito est. in LDPE nero classe R3R in triplo strato secondo UNI 9099 (art.005), </li><li>O-ring su terminale in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW), </li><li>Guarnizioni bicchiere in EPDM a labbro secondo UNI EN 681-2. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 12201-3, spessore standard SDR11, </li><li>Tee o tee ridotta secondo UNI EN 12201-3 per gli idranti DE 90, 110, 125, </li><li>Tubo polietilene secondo UNI EN 12201-2, </li><li>Saldature polietilene testa/testa secondo UNI 10520, </li><li>Filettatura terminale maschio conico secondo UNI EN 10226-1, </li><li>Terminale di derivazione dotato di o-ring di sicurezza interno. </li><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale e isolata dalle infiltrazioni esterne,</li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Conforme all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Saldatura MKM secondo UNI 7616, </li><li>Raccordo MKM per gli idranti DE 140, 160, 180, 200, </li><li>Bicchiere di innesto in PE secondo UNI 9561 con anello anti-sfilamento e guarniz </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
IDRANTE DI LINEA FLANGIATO | 106 | Colonna idrante per installazione in lineasu impianti di irrigazione. Collegamentoall'impianto tramite manicotto elettricoosaldatura testa/testa. Uscita flangiata. | PN 16 bar | SDR 11 | irrigazione | https://www.macplastsrl.it/2297-thickbox_default/idrante-di-linea-flangiato.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2298-thickbox_default/idrante-di-linea-flangiato.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tubo, TEE e cartella in polietilene altadensità PE100 colore nero, </li><li>Flangia terminale in GJS-500-7 con rivestimento in PP-GF30 (art.175), </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 12201-3, spessore standard SDR11, </li><li>Tee o tee ridotta secondo UNI EN 12201-3 per gli idranti DE 90, 110, 125, </li><li>Tubo polietilene secondo UNI EN 12201-2, </li><li>Saldature polietilene testa/testa secondo UNI 10520, </li><li>Flangia terminale secondo ISO 15494, </li><li>Connessioni flangia secondo EN 1092-1, </li><li>Terminale di derivazione dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Conforme all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Saldatura MKM secondo UNI 7616, </li><li>Raccordo MKM per gli idranti DE 140, 160, 180, 200, </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>EN 1092-1 / ISO 7005</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
IDRANTE DI LINEA FLANGIATO CON DUE BICCHIERI | 146 | Colonna idrante per installazione in linea su impianti di irrigazione. Collegamento all'impianto tramite innesti rapidi. Uscita flangiata. | PN 16 bar | SDR 11 | irrigazione | https://www.macplastsrl.it/2416-thickbox_default/idrante-di-linea-flangiato-con-due-bicchieri.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2417-thickbox_default/idrante-di-linea-flangiato-con-due-bicchieri.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tubo, TEE, cartella e bicchiere in polietilene alta densità PE100 colore nero, </li><li>Flangia terminale in GJS-500-7 con rivestimento in PP-GF30 (art.175), </li><li>Guarnizioni bicchiere in EPDM a labbro secondo UNI EN 681-2. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 12201-3, spessore standard SDR11, </li><li>Tee o tee ridotta secondo UNI EN 12201-3 per gli idranti DE 90, 110, 125, </li><li>Tubo polietilene secondo UNI EN 12201-2, </li><li>Saldature polietilene testa/testa secondo UNI 10520, </li><li>Flangia terminale secondo ISO 15494, </li><li>Connessioni flangia secondo EN 1092-1, </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Conforme all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Saldatura MKM secondo UNI 7616, </li><li>Raccordo MKM per gli idranti DE 140, 160, 180, 200, </li><li>Bicchiere di innesto in PE secondo UNI 9561 con anello anti-sfilamento e guarniz </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>EN 1092-1 / ISO 7005</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
IDRANTE DI LINEA FLANGIATO CON UN BICCHIERE | 145 | Colonna idrante per installazione in linea su impianti di irrigazione. Collegamento all'impianto tramite manicotto elettrico o saldatura testa/testa da un lato e ad innesto rapido dall'altro. Uscita flangiata. | PN 16 bar | SDR 11 | irrigazione | https://www.macplastsrl.it/2414-thickbox_default/idrante-di-linea-flangiato-con-un-bicchiere.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2415-thickbox_default/idrante-di-linea-flangiato-con-un-bicchiere.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tubo, TEE, cartella e bicchiere in polietilene alta densità PE100 colore nero, </li><li>Flangia terminale in GJS-500-7 con rivestimento in PP-GF30 (art.175), </li><li>Guarnizioni bicchiere in EPDM a labbro secondo UNI EN 681-2. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 12201-3, spessore standard SDR11, </li><li>Tee o tee ridotta secondo UNI EN 12201-3 per gli idranti DE 90, 110, 125, </li><li>Tubo polietilene secondo UNI EN 12201-2, </li><li>Saldature polietilene testa/testa secondo UNI 10520, </li><li>Flangia terminale secondo ISO 15494, </li><li>Connessioni flangia secondo EN 1092-1, </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Conforme all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Saldatura MKM secondo UNI 7616, </li><li>Raccordo MKM per gli idranti DE 140, 160, 180, 200, </li><li>Bicchiere di innesto in PE secondo UNI 9561 con anello anti-sfilamento e guarniz </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>EN 1092-1 / ISO 7005</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
KIT CARTELLA / FLANGIA | 170 | Kit composto da cartella in PE e relativaflangia in PP con foratura di connessione secondo EN 1092-1. Realizzato tramite stampaggio ad iniezione dal d140 è dotato di un'ulteriore flangia di rinforzo. La lamatura nella flangia ha un effetto autocentrante ed anti-allentamento. Per applicazioni su impianti per il trasporto di acqua di condotta. | PN 16 bar |  | acqua¦pezzi-speciali | https://www.macplastsrl.it/2455-thickbox_default/kit-cartella-flangia.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2456-thickbox_default/kit-cartella-flangia.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2457-thickbox_default/kit-cartella-flangia.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2458-thickbox_default/kit-cartella-flangia.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2459-thickbox_default/kit-cartella-flangia.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2460-thickbox_default/kit-cartella-flangia.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2461-thickbox_default/kit-cartella-flangia.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2462-thickbox_default/kit-cartella-flangia.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2463-thickbox_default/kit-cartella-flangia.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Cartella in polietilene alta densita PE100, </li><li>Flangia &lt;=DE 125 in polipropilene caricato a vetro 30% (PP-GF30), </li><li>Flangia &gt; DE125 in acciaio S235JRG2 rivestito PP con anello autocentrante in PP-GF30. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Geometria di sezione a 'L' con effetto contenitivo/anti-allentamento ed autocentrante, </li><li>Peso notevolmente ridotto (tipo A) rispetto alle normali flange in acciaio, </li><li>Maneggevolezza e praticita d`installazione, </li><li>Giunzione preservata dalla corrosione. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Tipo A : DE &lt;= 125, flangia unica, TipoB : DE &gt;125mm, flangia in acciaio + anello autocentrante in PP. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>EN 1092-1 / ISO 7005</li> </ul></div>
MISURATORE/REGOLATORE DI PORTATA | 326 | Misuratore e regolatore di portata. | PN 10 bar |  | energie-alternative | https://www.macplastsrl.it/2531-thickbox_default/misuratore-regolatore-di-portata.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Ottone CuZn37. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Rubinetto a sfera integrato per regolazione e chiusura, </li><li>Indicazione diretta della portata in l/min, </li><li>Montaggio orizzontale, verticale o inclinato, </li><li>Taratura tramite semplice cacciavite, </li><li>Filettature ISO 228-1. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN ISO 228-1</li> </ul></div>
PASSAPARETE | 141 | Raccordo passaparete PE/ottone. Viene realizzato tramite stampaggio ad iniezione viene impiegato per il collegamento di tubazioni in PE a serbatoi o cisterne in fibra di vetro o altro materiale non saldabile. Le flange con o-ring di tenuta garantiscono la presa alla parete del serbatoio. Può essere impiegato su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua potabile. | PN 10 bar | SDR 17 | acqua¦acqua-potabile | https://www.macplastsrl.it/2406-thickbox_default/passaparete.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2407-thickbox_default/passaparete.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo metallico in ottone CW617N secondo UNI EN 12165, </li><li>Codolo in polietilene alta densita PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A compatibile con acqua potabile. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla norma UNI 9736, a passaggio totale, </li><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004. </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 12201-3, spessore standard SDR17, </li><li>Codolo in PE saldabile per elettrofusione UNI 10521 o testa a testa UNI 10520, </li><li>Lavorazione per serraggio con chiave a compasso con naselli tondi. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>O-ring di tenuta in dotazione. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Chiave di serraggio, a settori con naselli tondi (S). </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> </ul></div>
PE/ACCIAIO CON TERMINALE A TEE PER PRESE IN CARICO - MEDIA PRESSIONE | 070 | Raccordo di transizione PE/acciaio con terminale a TEE per prese in carico. Realizzato tramite stampaggio ad iniezione viene impiegato su impianti gas con media pressione per condotte di IV specie (fino 5bar). | MOP 5 bar | S5 (SDR11) | gas | https://www.macplastsrl.it/2269-thickbox_default/pe-acciaio-con-terminale-a-tee-per-prese-in-carico-media-pressione.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2270-thickbox_default/pe-acciaio-con-terminale-a-tee-per-prese-in-carico-media-pressione.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo ISO 3183/API 5L grezzo, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh,A certificato gas e acqua potabile (DVGW), </li><li>Manicotto filettato in acciaio ASTM A105, </li><li>Tappo di chiusura in acciaio ASTM A105 con doppio o-ring di tenuta in VITON.</li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla UNI 9736, a passaggio totale e isolata dalle infiltrazioni esterne, </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST, </li><li>Connessione di entrata ed uscita a saldare, </li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Dimensionale metallo secondo ISO 3183, terminale a TEE per prese in carico M.P. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>E = chiave a forchetta, </li><li>S = chiave a settore </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN ISO 228-1</li> </ul></div>
PE/ACCIAIO CURVO CON TERM. FILETTATO E MISURE A RICHIESTA | 133 | Raccordo di transizione PE/acciaio curvo con terminale filettato (versione personalizzabile dell'art.002). Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di gas combustibile. | MOP 5 bar | S5 (SDR11) | gas | https://www.macplastsrl.it/2384-thickbox_default/pe-acciaio-curvo-con-term-filettato-e-misure-a-richiesta.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2385-thickbox_default/pe-acciaio-curvo-con-term-filettato-e-misure-a-richiesta.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo ISO 3183/API 5L rivestito esternamente triplo strato in LDPE giallo classe R3Rsecondo DIN30670, </li><li>Codolo in polietilene alta densita PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas eacqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0259)</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla UNI 9736, a passaggio totale e isolata dalle infiltrazioni esterne, </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST, </li><li>Funge da giunto dielettrico secondo la UNI 7129 in quanto rivestito in triplo strato,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Dimensionale metallo secondo ISO 3183, terminale filettato maschio conico secondo UNI EN 10226 (exISO7/1).</li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>A richiesta filettature NPT. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
PE/ACCIAIO CURVO CON TERMINALE FILETTATO | 002 | Raccordo di transizione PE/acciaio curvo con terminale filettato. Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di gas combustibile. | MOP 5 bar | S5 (SDR11) | gas | https://www.macplastsrl.it/2221-thickbox_default/pe-acciaio-curvo-con-terminale-filettato.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2222-thickbox_default/pe-acciaio-curvo-con-terminale-filettato.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo ISO 3183/API 5L rivestito esternamente triplo strato in LDPE giallo classe R3R secondo DIN30670, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0259)</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla UNI 9736, a passaggio totale e isolata dalle infiltrazioni esterne, </li><li>Collaudato con prove a pressione secondoISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST, </li><li>Funge da giunto dielettrico secondo la UNI 7129 in quanto rivestito in triplo strato,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Dimensionale metallo secondo ISO 3183, terminale filettato maschio conico secondo UNI EN 10226 (exISO7/1).</li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>A richiesta filettature NPT. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
PE/ACCIAIO CURVO CON TERMINALE FILETTATO | 006 | Raccordo di transizione PE/acciaio curvo con terminale filettato. Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua o gas combustibile. Compatibile con acqua potabile. | PN 16 bar | S5 / SDR11 | gas¦acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2230-thickbox_default/pe-acciaio-curvo-con-terminale-filettato.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2231-thickbox_default/pe-acciaio-curvo-con-terminale-filettato.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo ISO 3183/API 5L zincato int/est secondo UNI EN 10240-A1 fino 4" (compatibile acqua potabile) e rivestito est. in LDPE nero classe R3R secondo UNI 9099. </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas eacqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN 12201-3 D.M.174 (KIWA KIP-095789)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0259)</li> <li>DVGW GW335-B4 (DW-7511CR0156)</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla UNI 9736, a passaggio totale e isolata dalle infiltrazioni esterne, </li><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo DIN 50930-6 (UBA-List) E D.M.174 (Italia), </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST,</li><li>Funge da giunto dielettrico secondo la UNI 7129 in quanto rivestito in triplo strato,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Dimensionale metallo secondo ISO 3183, terminale filettato maschio conico secondo UNI EN 10226 (exISO7/1).</li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>A richiesta filettature NPT. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
PE/ACCIAIO DRITTO CON TERMINALE FILETTATO | 001 | Raccordo di transizione PE/acciaio con terminale filettato. Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di gas combustibile. | MOP 5 bar | S5 (SDR11) | gas | https://www.macplastsrl.it/2219-thickbox_default/pe-acciaio-dritto-con-terminale-filettato.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2220-thickbox_default/pe-acciaio-dritto-con-terminale-filettato.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo ISO 3183/API 5L rivestito esternamente triplo strato in LDPE giallo classe R3R secondo DIN30670, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0259)</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla UNI 9736, a passaggio totale e isolata dalle infiltrazioni esterne, </li><li>Collaudato con prove a pressione secondoISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST, </li><li>Funge da giunto dielettrico secondo la UNI 7129 in quanto rivestito in triplo strato,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Dimensionale metallo secondo ISO 3183, terminale filettato maschio conico secondo UNI EN 10226 (exISO7/1).</li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>A richiesta filettature NPT. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
PE/ACCIAIO DRITTO CON TERMINALE FILETTATO | 005 | Raccordo di transizione PE/acciaio con terminale filettato. Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti(di cui uno sia polietilene) su impiantidi tubazioni per il trasporto di acqua ogas combustibile. Compatibile con acqua potabile. | PN 16 bar | S5 / SDR11 | gas¦acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2228-thickbox_default/pe-acciaio-dritto-con-terminale-filettato.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2229-thickbox_default/pe-acciaio-dritto-con-terminale-filettato.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo ISO 3183/API 5L zincato int/est secondo UNI EN 10240-A1 fino 4" (compatibile con acqua potabile) e rivestito est. in LDPE nero classe R3R nero secondo UNI 9099. </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN 12201-3 D.M.174 (KIWA KIP-095789)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0259)</li> <li>DVGW GW335-B4 (DW-7511CR0156)</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla UNI 9736, a passaggio totale e isolata dalle infiltrazioni esterne, </li><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo DIN 50930-6 (UBA-List) E D.M.174 (Italia), </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST,</li><li>Funge da giunto dielettrico secondo la UNI 7129 in quanto rivestito in triplo strato,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Dimensionale metallo secondo ISO 3183, terminale filettato maschio conico secondo UNI EN 10226 (exISO7/1).</li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>A richiesta filettature NPT. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
PE/ACCIAIO DRITTO CON TERMINALE FILETTATO (A=300) | 310 | Raccordo di transizione PE/acciaio con terminale filettato (versione con codolo 300mm dell'art.001). Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti(di cui uno sia polietilene) su impiantidi tubazioni per il trasporto di gas combustibile. | MOP 5 bar | S5 (SDR11) | gas | https://www.macplastsrl.it/2516-thickbox_default/pe-acciaio-dritto-con-terminale-filettato-a300.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2517-thickbox_default/pe-acciaio-dritto-con-terminale-filettato-a300.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo ISO 3183/API 5L rivestito esternamente triplo strato in LDPE giallo classe R3R secondo DIN 30670, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0259)</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla UNI 9736, a passaggio totale e isolata dalle infiltrazioni esterne, </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST, </li><li>Funge da giunto dielettrico secondo la UNI 7129 in quanto rivestito in triplo strato,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Dimensionale metallo secondo ISO 3183, terminale filettato maschio conico secondo UNI EN 10226 (exISO7/1).</li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>A richiesta filettature NPT. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
PE/ACCIAIO DRITTO CON TERMINALE FILETTATO (B=1000) | 004 | Raccordo di transizione PE/acciaio con terminale filettato (versione 1 metro dell'art.001). Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di gas combustibile. | MOP 5 bar | S5 (SDR11) | gas | https://www.macplastsrl.it/2226-thickbox_default/pe-acciaio-dritto-con-terminale-filettato-b1000.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2227-thickbox_default/pe-acciaio-dritto-con-terminale-filettato-b1000.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo ISO 3183/API 5L rivestito esternamente triplo strato in LDPE giallo classe R3R secondo DIN30670, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh.A certificato gas eacqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0259)</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla UNI 9736, a passaggio totale e isolata dalle infiltrazioni esterne, </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudato, </li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Dimensionale metallo secondo ISO 3183, terminale filettato maschio conico secondo UNI EN 10226 (exISO7/1).</li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>A richiesta filettature NPT. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
PE/ACCIAIO DRITTO CON TERMINALE FLANGIATO | 086 | Raccordo di transizione PE/acciaio con terminale flangiato secondo EN 1092-1. Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua di condotta. | PN 16 bar | SDR 11 | acqua | https://www.macplastsrl.it/2273-thickbox_default/pe-acciaio-dritto-con-terminale-flangiato.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2274-thickbox_default/pe-acciaio-dritto-con-terminale-flangiato.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo ISO 3183/API 5L con protezione dalla corrosione tramite zincatura elettrolitica bianca interna ed esterna, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh,A certificato gas e acqua potabile (DVGW), </li><li>Anello esterno di tenuta in acciaio S355J2H verniciato a polvere (sp.200µm). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla UNI 9736, a passaggio totale, </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST, </li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 12201-3, spessore standard SDR11, </li><li>Dimensionale metallo secondo ISO 3183, </li><li>Terminale flangiato secondo EN 1092-1. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Raccordi stampati fino al DE225 x 8", </li><li>I grandi diametri sono realizzati tramite assemblaggio meccanico con anello esterno di tenuta,</li><li>A richiesta codolo in S8 (SDR17) dal DE250x8". </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>EN 1092-1 / ISO 7005</li> </ul></div>
PE/ACCIAIO DRITTO CON TERMINALE LISCIO A SALDARE | 003 | Raccordo di transizione PE/acciaio con terminale a saldare. Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di gas combustibile. | MOP 10 bar | S5 (SDR11) | gas | https://www.macplastsrl.it/2223-thickbox_default/pe-acciaio-dritto-con-terminale-liscio-a-saldare.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2224-thickbox_default/pe-acciaio-dritto-con-terminale-liscio-a-saldare.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2225-thickbox_default/pe-acciaio-dritto-con-terminale-liscio-a-saldare.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo ISO 3183/API 5L rivestito esternamente triplo strato in LDPE giallo classe R3R secondo DIN30670-ISO21809, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh,A certificato gas e acqua potabile (DVGW), </li><li>Anello esterno di tenuta in acciaio S355J2H verniciato a polvere (sp.200µm). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0259)</li> <li>WATERMARK AS/NZS 4129 (WM 74644)</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla UNI 9736, a passaggio totale e isolata dalle infiltrazioni esterne, </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST, </li><li>Funge da giunto dielettrico secondo la UNI 7129 in quanto rivestito in triplo strato,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Dimensionale metallo secondo ISO 3183, terminale liscio a saldare con smusso 37.5° secondo EN 12627.</li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Raccordi stampati fino al DE225 x 8", </li><li>I grandi diametri sono realizzati tramite assemblaggio meccanico con anello esterno di tenuta,</li><li>A richiesta codolo in S8 (SDR17) dal DE250x8". </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
PE/ACCIAIO DRITTO CON TERMINALE LISCIO A SALDARE | 019 | Raccordo di transizione PE/acciaio con terminale a saldare. Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti(di cui uno sia polietilene) su impiantidi tubazioni per il trasporto di acqua ogas combustibile. Compatibile con acqua potabile. | PN 16 bar | S5 / SDR11 | gas¦acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2248-thickbox_default/pe-acciaio-dritto-con-terminale-liscio-a-saldare.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2249-thickbox_default/pe-acciaio-dritto-con-terminale-liscio-a-saldare.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2250-thickbox_default/pe-acciaio-dritto-con-terminale-liscio-a-saldare.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo ISO 3183/API 5L zincato int/est secondo UNI EN 10240-A1 (compatibile con acqua potabile fino a 4") e rivestito est. in LDPE nero cl.R3R triplo strato secondo UNI 9099, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh,A certificato gas e acqua potabile (DVGW), </li><li>Anello esterno di tenuta in acciaio S355J2H verniciato a polvere (sp.200µm). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>UNI EN 1555-3 (KIWA KIP-095784)</li> <li>UNI EN 12201-3 D.M.174 (KIWA KIP-095789)</li> <li>UNI EN ISO 15494 (KIWA KIP-095785)</li> <li>DVGW G5600-1 (DW-7521CR0259)</li> <li>DVGW GW335-B4 (DW-7511CR0156)</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla UNI 9736, a passaggio totale e isolata dalle infiltrazioni esterne, </li><li>Certificato all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo DIN 50930-6 (UBA-List) E D.M.174 (Italia), </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST,</li><li>Funge da giunto dielettrico secondo la UNI 7129 in quanto rivestito in triplo strato,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Dimensionale metallo secondo ISO 3183, terminale liscio a saldare con smusso 37.5° secondo EN 12627.</li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Raccordi stampati fino al DE225 x 8`, </li><li>I grandi diametri sono realizzati tramite assemblaggio meccanico con anello esterno di tenuta,</li><li>A richiesta codolo in S8 (SDR17) dal DE250x8`. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
PE/ACCIAIO DRITTO CON TERMINALE VICTAULIC | 155 | Adattatore di transizione PE/acciaio con terminale VICTAULIC. Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti di tubazioni per il trasporto di acqua di condotta ed acqua potabile. | PN 16 bar | SDR 11 | acqua¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2440-thickbox_default/pe-acciaio-dritto-con-terminale-victaulic.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2441-thickbox_default/pe-acciaio-dritto-con-terminale-victaulic.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2442-thickbox_default/pe-acciaio-dritto-con-terminale-victaulic.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo ASTM A106 zincato internamente e rivestito est. in LDPE nero classe R3R in triplo strato secondo UNI 9099, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, </li><li>O-ring in NBR 70 Sh,A certificato gas e acqua potabile (DVGW), </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> <li>WATERMARK AS/NZS 4129 (WM 74644)</li> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione metallo/PE conforme alla UNI 9736, a passaggio totale e isolata dalle infiltrazioni esterne, </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST, </li><li>Funge da giunto dielettrico secondo la UNI 7129 in quanto rivestito in triplo strato,</li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Dimensionale metallo secondo ASTM A106, </li><li>Terminale VICTAULIC secondo STANDARD GROOVE SPECIFICATIONS 25.01. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> </ul></div>
PE/RAME DRITTO | 128 | Raccordo di transizione PE/rame con terminale a saldare. Realizzato tramite stampaggio ad iniezione, viene impiegato per il collegamento di materiali differenti (di cui uno sia polietilene) su impianti ditubazioni per il trasporto di gas combustibile. E' consigliato l'utilizzo anche su impianti acqua e soprattutto acqua potabile per la sua funzione antibatterica. |  |  | gas¦acqua¦acqua-potabile | https://www.macplastsrl.it/2354-thickbox_default/pe-rame-dritto.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2355-thickbox_default/pe-rame-dritto.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tronchetto in rame secondo UNI EN 1057,lega di rame CU-DHP CW024A secondo UNI 5649, </li><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, vergine di colore nero. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Giunzione a passaggio totale isolata dalle infiltrazioni esterne conforme alla UNI 9736, </li><li>Collaudato a pressione secondo ISO 1167, </li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> </ul></div>
PRESA DI CONTROLLO | 317 | Presa di controllo per collettore di distribuzione geotermico (art.315). | PN 16 bar | SDR 11 | energie-alternative | https://www.macplastsrl.it/2187-thickbox_default/presa-di-controllo.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2188-thickbox_default/presa-di-controllo.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Vedi art.008 </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Vedi art.008 </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Vedi art.008 </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Vedi art.008 </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
RACCORDO A Y | 318 | Raccordo a Y. | PN 16 bar | SDR 11 | energie-alternative | https://www.macplastsrl.it/2522-thickbox_default/raccordo-a-y.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2523-thickbox_default/raccordo-a-y.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Polietilene alta densita PE100. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN12201-3, spessore standard SDR11. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
RACCORDO ANTIGELO CURVO CON RESISTENZA PER CASSETTE ANTINCENDIO | 116 | Raccordo di transizione curvo con rivestimento antigelo in poliuretano espanso rigido e resistenza elettrica. Applicazionesu impianti antincendio per allaccio cassetta idrante. Uscita filettata femmina. | PN 16 bar | SDR 11 | antincendio | https://www.macplastsrl.it/2319-thickbox_default/raccordo-antigelo-curvo-con-resistenza-per-cassette-antincendio.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2320-thickbox_default/raccordo-antigelo-curvo-con-resistenza-per-cassette-antincendio.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, </li><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo UNI EN 10255, </li><li>Rivestimento esterno in poliuretano rigido a cellule chiuse Shore D55), </li><li>O-ring transizione in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Conforme alla norma UNI 10779 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti. </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST, </li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Dimensionale metallo secondo ISO 3183, terminale filettato femmina secondo UNIISO 228-1,</li><li>Giunzione metallo/PE conforme alla UNI 9736, a passaggio totale e isolata dalle infiltrazioni esterne,</li><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Conforme all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI 10779</li> </ul></div>
RACCORDO ANTIGELO CURVO PER CASSETTE ANTINCENDIO | 084 | Raccordo di transizione curvo con rivestimento antigelo in poliuretano espanso rigido. Applicazione su impianti antincendio per allaccio cassetta idrante. Uscita filettata femmina. | PN 16 bar | SDR 11 | antincendio | https://www.macplastsrl.it/2271-thickbox_default/raccordo-antigelo-curvo-per-cassette-antincendio.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2272-thickbox_default/raccordo-antigelo-curvo-per-cassette-antincendio.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Codolo in polietilene alta densità PE100, </li><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo UNI EN 10255, </li><li>Rivestimento esterno in poliuretano rigido a cellule chiuse Shore D55), </li><li>O-ring transizione in NBR 70 Sh.A certificato gas e acqua potabile (DVGW). </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Conforme alla norma UNI 10779 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti. </li><li>Collaudato con prove a pressione secondo ISO 1167 e ulteriore specifica di collaudo MACPLAST, </li><li>Dimensionale polietilene secondo UNI EN 1555-3, spessore standard SDR11, </li><li>Dimensionale metallo secondo ISO 3183, terminale filettato femmina secondo UNIISO 228-1,</li><li>Giunzione metallo/PE conforme alla UNI 9736, a passaggio totale e isolata dalle infiltrazioni esterne,</li><li>Dotato di o-ring di sicurezza interno. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Conforme all'utilizzo su impianti per acqua potabile secondo il D.M. 174 del 2004, </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI 10779</li> </ul></div>
SALDATURA TESTA/TESTA IN LABORATORIO | 121 | Saldatura testa a testa su tubazioni PE. Viene eseguita in officina in conformitàalla UNI 10520 e UNI 10967 da personale specializzato. |  |  | acqua¦acqua-potabile | https://www.macplastsrl.it/1993-thickbox_default/saldatura-testa-testa-in-laboratorio.jpg¦https://www.macplastsrl.it/1994-thickbox_default/saldatura-testa-testa-in-laboratorio.jpg | <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Saldatura testa a testa secondo UNI 10520 e UNI 10967, </li><li>Macchinari per saldatura conformi alla UNI 10565, </li><li>Personale addetto alla saldatura patentato secondo UNI 9737. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI 10520</li> <li>UNI 10967</li> </ul></div>
SIFONE RACCOGLI CONDENSA IN PEAD | 011 | Accessorio per impianti gas a bassa pressione. Viene impiegato per la raccolta diliquidi di condensa che si possono creare all'interno dell'impianto. Dotato di serbatoio capiente e di raccordo filettato per lo spurgo. | MOP 0,5 bar | S5 (SDR11) | gas | https://www.macplastsrl.it/2242-thickbox_default/sifone-raccogli-condensa-in-pead.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2243-thickbox_default/sifone-raccogli-condensa-in-pead.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Raccordo a tee e tubo in polietilene alta densità PE100, </li><li>Calotte di chiusura in PE/HWU, </li><li>Raccordo di pescaggio in ottone CW612N secondo UNI EN 12168. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>A richiesta TEE in SDR17, </li><li>Raccordo di pescaggio disponibile anche in ECOBRASS CW510L-USA. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>UNI EN 10226-1</li> </ul></div>
SONDA GEOTERMICA A DUE VIE | 322 | Sonda geotermica a due vie completa di testa e tubazione, specificatamente studiata per installazione su impianti geotermici con pompa di calore. | PN 16 bar | SDR 11 | energie-alternative | https://www.macplastsrl.it/2524-thickbox_default/sonda-geotermica-a-due-vie.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Polietilene alta densità PE100. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Testa monolitica con lavorazione interna per il ricircolo dell'acqua e il deflusso di eventuali depositi di fango, </li><li>Realizzazione conforme alla norma UNI 11467, </li><li>Perdita di carico della testa di sonda inferiore a 10mbar e velocita di flusso di 1m/s secondo la VDI 4640,</li><li>Geometria affusolata e compatta che riduce il diametro di perforazione del terreno e ne facilita l'inserimento,</li><li>Il tronchetto di tubazione con saldatura di tasca garantisce un passaggio totale,</li><li>Realizzate in polietilene alta densita che ne garantisce il livello di robustezza anche nei terreni più tenaci,</li><li>Dotata di tubazione in PEAD e disponibile in diverse lunghezze, </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Fornite di certificato di collaudo. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI 11467</li> </ul></div>
SONDA GEOTERMICA A QUATTRO VIE | 325 | Sonda geotermica a due vie completa di testa e tubazione, specificatamente studiata per installazione su impianti geotermici con pompa di calore. | PN 10 bar | SDR 11 | energie-alternative | https://www.macplastsrl.it/2530-thickbox_default/sonda-geotermica-a-quattro-vie.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Polietilene alta densità PE100. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Testa monolitica con lavorazione interna per il ricircolo dell'acqua e il deflusso di eventuali depositi di fango, </li><li>Realizzazione conforme alla norma UNI 11467, </li><li>Perdita di carico della testa di sonda inferiore a 10mbar e velocita di flusso di 1m/s secondo la VDI 4640,</li><li>Geometria affusolata e compatta che riduce il diametro di perforazione del terreno e ne facilita l'inserimento,</li><li>Il tronchetto di tubazione con saldatura di tasca garantisce un passaggio totale,</li><li>Realizzate in polietilene alta densita che ne garantisce il livello di robustezza anche nei terreni più tenaci,</li><li>Dotata di tubazione in PEAD e disponibile in diverse lunghezze, </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Fornite di certificato di collaudo. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI 11467</li> </ul></div>
TAPPO CON FORI | 180 | Accessorio non a corredo per l'articolo 139, dotato di fori per il serraggio tramite chiave a compasso. | MOP 0,5 bar |  | gas | https://www.macplastsrl.it/2481-thickbox_default/tappo-con-fori.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2482-thickbox_default/tappo-con-fori.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo in acciaio ASTM A105. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Chiave di serraggio, a compasso con naselli tondi. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN ISO 228-1</li> </ul></div>
TAPPO CON QUADRO | 198 | Accessorio non a corredo per l'articolo 139, dotato di estruso quadro per il serraggio tramite chiave a forchetta. | MOP 0,5 bar |  | gas | https://www.macplastsrl.it/2483-thickbox_default/tappo-con-quadro.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2484-thickbox_default/tappo-con-quadro.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo in acciaio ASTM A105. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN ISO 228-1</li> </ul></div>
TEE 45° | 064 | TEE 45° in polietilene alta densità, formata tramite assemblaggio e saldatura di più parti. Si utilizza su impianti per ladistribuzione di acqua o per applicazioni industriali. Compatibile con acqua potabile. |  |  | acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2265-thickbox_default/tee-45.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2266-thickbox_default/tee-45.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tubo in polietilene alta densità PE100. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale tubazione secondo UNI EN 12201-2, </li><li>Saldatura testa a testa secondo UNI 10520 e UNI 10967, </li><li>Macchinari per saldatura conformi allaUNI 10565, </li><li>Personale addetto alla saldatura patentato secondo UNI 9737. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> </ul></div>
TEE 90° | 062 | TEE 90° in polietilene alta densità, formata tramite assemblaggio e saldatura di più parti. Si utilizza su impianti per ladistribuzione di acqua o per applicazioni industriali. Compatibile con acqua potabile. |  |  | acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2263-thickbox_default/tee-90.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2264-thickbox_default/tee-90.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tubo in polietilene alta densita PE100. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale tubazione secondo UNI EN 12201-2, </li><li>Saldatura testa a testa secondo UNI 10520 e UNI 10967, </li><li>Macchinari per saldatura conformi allaUNI 10565, </li><li>Personale addetto alla saldatura patentato secondo UNI 9737. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> </ul></div>
TEE RIDOTTA | 104 | TEE RIDOTTA in polietilene alta densità, formata tramite assemblaggio e saldatura di più parti. Si utilizza su impianti perla distribuzione di acqua o per applicazioni industriali. Compatibile con acqua potabile. |  |  | acqua¦acqua-potabile¦pezzi-speciali¦antincendio | https://www.macplastsrl.it/2293-thickbox_default/tee-ridotta.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2294-thickbox_default/tee-ridotta.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tubo in polietilene alta densità PE100. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensionale tubazione secondo UNI EN 12201-2, </li><li>Saldatura testa a testa secondo UNI 10520 e UNI 10967, </li><li>Macchinari per saldatura conformi allaUNI 10565, </li><li>Personale addetto alla saldatura patentato secondo UNI 9737. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>UNI EN 12201-3</li> <li>ISO 4427-3</li> <li>UNI EN ISO 15494</li> </ul></div>
TERMINALE A TEE PER PRESE IN CARICO - BASSA PRESSIONE | 139 | Terminale a TEE per prese in carico. Viene impiegato su impianti gas con bassa pressione per condotte di VI e VII specie (fino 0,5bar). | MOP 0,5 bar |  | gas | https://www.macplastsrl.it/2404-thickbox_default/terminale-a-tee-per-prese-in-carico-bassa-pressione.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2405-thickbox_default/terminale-a-tee-per-prese-in-carico-bassa-pressione.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo ISO 3183/API 5L grezzo, </li><li>Manicotto filettato in acciaio ASTM A105. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Connessione di entrata ed uscita a saldare. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Tappo non in dotazione (vedi art.180/198). </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>UNI EN ISO 228-1</li> </ul></div>
TERMINALE A TEE PER PRESE IN CARICO - MEDIA PRESSIONE | 138 | Terminale a TEE per prese in carico. Viene impiegato su impianti gas con media pressione per condotte di IV specie (fino 5bar). | MOP 5 bar |  | gas | https://www.macplastsrl.it/2402-thickbox_default/terminale-a-tee-per-prese-in-carico-media-pressione.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2403-thickbox_default/terminale-a-tee-per-prese-in-carico-media-pressione.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Tronchetto in acciaio al carbonio secondo ISO 3183/API 5L grezzo, </li><li>Manicotto filettato in acciaio ASTM A105, </li><li>Tappo di chiusura in acciaio ASTM A105 con doppio o-ring di tenuta in VITON. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Connessione di entrata ed uscita a saldare. </li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>E = chiave di manovra a forchetta, S = chiave a compasso con naselli tondi </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 1555-3</li> <li>ISO 4437-3</li> <li>UNI EN ISO 228-1</li> </ul></div>
TESTA DI SONDA GEOTERMICA A DUE VIE | 311 | Testa per sonda geotermica a due vie. | PN 10 bar | SDR 11 | energie-alternative | https://www.macplastsrl.it/2518-thickbox_default/testa-di-sonda-geotermica-a-due-vie.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2519-thickbox_default/testa-di-sonda-geotermica-a-due-vie.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Polietilene alta densità PE100. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Testa monolitica con lavorazione interna per il ricircolo dell'acqua e il deflusso di eventuali depositi di fango, </li><li>Realizzazione conforme alla norma UNI 11467, </li><li>Perdita di carico della testa di sonda inferiore a 10mbar e velocita di flusso di 1m/s secondo la VDI 4640,</li><li>Geometria affusolata e compatta che riduce il diametro di perforazione del terreno e ne facilita l'inserimento,</li><li>Il tronchetto di tubazione con saldatura di tasca garantisce un passaggio totale,</li><li>Realizzate in polietilene alta densità che ne garantisce il livello di robustezza anche nei terreni più tenaci,</li></ul></div> <h5>Caratteristiche aggiuntive</h5> <div><ul><li>Fornite di certificato di collaudo. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI 11467</li> </ul></div>
VALVOLA A GHIGLIOTTINA UNIDIREZIONALE MONTAGGIO A MURO | 205 | Valvola sezionatrice a ghigliottina. Realizzata in polietilene alta densità con corpi metallici in inox. Modello piatto per applicazione verticale a muro. È utilizzata per la regolazione del flusso o per la chiusura/apertura completa dell'impianto. |  |  | fognature | https://www.macplastsrl.it/2485-thickbox_default/valvola-a-ghigliottina-unidirezionale-montaggio-a-muro.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2486-thickbox_default/valvola-a-ghigliottina-unidirezionale-montaggio-a-muro.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo in polietilene alta densità PE100 nero, estruso in lastre, </li><li>Componenti metallici in acciaio inox AISI 316, </li><li>Guarnizione in VMQ 70 Shore A (silicone rosso) secondo DIN 7863C. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Guarnizione a corda su tutto il profilo interno, </li><li>Dotata di prefori per installazione tramite tasselli ad espansione, </li><li>Munito di comoda maniglia per apertura manuale, </li><li>Verificate tramite controlli dimensionali e test a pressione, </li><li>Corredata da certificato di conformità secondo ISO-IEC 17050-1. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
VALVOLA A GHIGLIOTTINA UNIDIREZIONALE MONTAGGIO IN LINEA | 206 | Valvola sezionatrice a ghigliottina. Realizzata in polietilene alta densità con corpi metallici in inox. Modello con tronchetti per installazione su impianto di tubazioni. È utilizzata per la regolazione del flusso o per la chiusura/apertura completa dell'impianto. |  |  | fognature | https://www.macplastsrl.it/2487-thickbox_default/valvola-a-ghigliottina-unidirezionale-montaggio-in-linea.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2488-thickbox_default/valvola-a-ghigliottina-unidirezionale-montaggio-in-linea.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2489-thickbox_default/valvola-a-ghigliottina-unidirezionale-montaggio-in-linea.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo in polietilene alta densità PE100 nero, estruso in lastre, </li><li>Componenti metallici in acciaio inox AISI 316, </li><li>Guarnizione in VMQ 70 Shore A (silicone rosso) secondo DIN 7863C. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Guarnizione a corda su tutto il profilo interno, </li><li>Tronchetti saldati di tasca da personale qualificato, </li><li>Munito di comoda maniglia per apertura manuale, </li><li>Verificate tramite controlli dimensionali e test a pressione, </li><li>Corredata da certificato di conformità secondo ISO-IEC 17050-1. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
VALVOLA A SFERA (1/4 DI GIRO) IN PEAD | 013 | Valvola di intercettazione di flusso in condotte gas. Realizzata completamente in PE alta densità si impiega per la regolazione del flusso oppure per la chiusura ol'apertura. | MOP 10 bar | S5 (SDR11) | gas | https://www.macplastsrl.it/2244-thickbox_default/valvola-a-sfera-1-4-di-giro-in-pead.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2245-thickbox_default/valvola-a-sfera-1-4-di-giro-in-pead.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Polietilene alta densita PE100. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>
VALVOLA ANGOLARE | 522 | Valvola angolare con terminali filettati per installazione su impianti di acqua potabile o liquami non aggressivi. Regolazione di flusso tramite rotazione dello stelo. Disponibile anche con chiusura in senso antiorario. Installazione verticale. | PN 16 bar |  | acqua¦acqua-potabile | https://www.macplastsrl.it/2540-thickbox_default/valvola-angolare.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2541-thickbox_default/valvola-angolare.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo in ghisa sferoidale GJS-500-7 con rivestimento protettivo tipo verniciatura epossidica elettrostatica (sp.250µm), atossica, </li><li>Stelo in acciaio X20Cr13, </li><li>Otturatore e boccole filettate in ottone CW612N, </li><li>Guarnizioni ed o-ring di tenuta in NBR o EPDM a richiesta, </li><li>Bulloneria in acciaio zincato o acciaio inox a richiesta.</li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Dimensioni secondo EN 558 serie 14, </li><li>Prove di laboratoio e collaudi secondo EN 12266, </li><li>Filettature GAS secondo EN ISO 228-1. </li></ul></div> <h5>Altre informazioni</h5> <div><ul><li>Non esporre ad irradiazione solare (per conservazione della guarnizione), </li><li>Temperatura di utilizzo -10°C / 60°C. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>UNI EN 558</li> <li>UNI EN 12266</li> <li>UNI EN ISO 228-1</li> </ul></div>
VALVOLA ANTIRIFLUSSO A CLAPET INCLINATA | 114 | Valvola antiriflusso a clapet di fine linea su impianti di fognatura. Realizzata in polietilene alta densità con corpi metallici in inox. Modello inclinato con estremità prolungata per innesto su tubo. | PN 0,5 bar |  | fognature | https://www.macplastsrl.it/2309-thickbox_default/valvola-antiriflusso-a-clapet-inclinata.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2310-thickbox_default/valvola-antiriflusso-a-clapet-inclinata.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2311-thickbox_default/valvola-antiriflusso-a-clapet-inclinata.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2555-thickbox_default/valvola-antiriflusso-a-clapet-inclinata.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2556-thickbox_default/valvola-antiriflusso-a-clapet-inclinata.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo in polietilene alta densità PE100 nero, estruso in lastre, </li><li>Componenti metallici in acciaio inox AISI 316, </li><li>Guarnizione in VMQ 70 Shore A (silicone rosso) secondo DIN 7863C. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Diametri &gt;DN500 con struttura rinforzata, </li><li>Classe 4 secondo la DIN 19569-4 (perdita tra 0.02/0.05 l/s/m), </li><li>Sportello munito di golfare per apertura manuale, </li><li>Dotata di tronchetto di tubo (SDR33) per installazione su condotta, </li><li>Verificate tramite controlli dimensionali e test a pressione, </li><li>Corredata da certificato di conformità secondo ISO-IEC 17050-1. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>DIN 19569-4</li> </ul></div>
VALVOLA ANTIRIFLUSSO A CLAPET INCLINATA FLANGIATA | 123 | Valvola antiriflusso a clapet di fine linea su impianti di fognatura. Realizzata in polietilene alta densità con corpi metallici in inox. Modello inclinato con estremità flangiata. | PN 0,5 bar |  | fognature | https://www.macplastsrl.it/2337-thickbox_default/valvola-antiriflusso-a-clapet-inclinata-flangiata.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2338-thickbox_default/valvola-antiriflusso-a-clapet-inclinata-flangiata.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2339-thickbox_default/valvola-antiriflusso-a-clapet-inclinata-flangiata.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo in polietilene alta densità PE100nero, estruso in lastre, </li><li>Componenti metallici in acciaio inox AISI 316, </li><li>Guarnizione in VMQ 70 Shore A (silicone rosso) secondo DIN 7863C. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Diametri &gt;DN500 con struttura rinforzata, </li><li>Classe 4 secondo la DIN 19569-4 (perdita tra 0.02/0.05 l/s/m), </li><li>Sportello munito di golfare per apertura manuale, </li><li>Dotata di tronchetto di tubo (SDR33) per installazione su condotta, </li><li>Connessioni flangia secondo EN 1092 PN10, </li><li>Verificate tramite controlli dimensionali e test a pressione, </li><li>Corredata da certificato di conformità secondo ISO-IEC 17050-1. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>DIN 19569-4</li> </ul></div>
VALVOLA ANTIRIFLUSSO A CLAPET PIATTA | 115 | Valvola antiriflusso a clapet di fine linea su impianti di fognatura. Realizzata in polietilene alta densità con corpi metallici in inox. Modello piatto per applicazione verticale a muro. | PN 0,5 bar |  | fognature | https://www.macplastsrl.it/2314-thickbox_default/valvola-antiriflusso-a-clapet-piatta.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2315-thickbox_default/valvola-antiriflusso-a-clapet-piatta.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2316-thickbox_default/valvola-antiriflusso-a-clapet-piatta.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2549-thickbox_default/valvola-antiriflusso-a-clapet-piatta.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2550-thickbox_default/valvola-antiriflusso-a-clapet-piatta.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Corpo in polietilene alta densità PE100 nero, estruso in lastre, </li><li>Componenti metallici in acciaio inox AISI 316, </li><li>Guarnizione in VMQ 70 Shore A (silicone rosso) secondo DIN 7863C. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Diametri &gt;DN500 con struttura rinforzata, </li><li>Classe 4 secondo la DIN 19569-4 (perdita tra 0.02/0.05 l/s/m), </li><li>Sportello munito di golfare per apertura manuale, </li><li>Dotata di prefori per installazione tramite tasselli ad espansione, </li><li>Verificate tramite controlli dimensionali e test a pressione, </li><li>Corredata da certificato di conformità secondo ISO-IEC 17050-1 e da istruzioni di installazione.</li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> <li>DIN 19569-4</li> </ul></div>
ZAVORRA PER SONDA GEOTERMICA | 323 | Zavorra per sonda geotermica |  |  | energie-alternative | https://www.macplastsrl.it/2525-thickbox_default/zavorra-per-sonda-geotermica.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2526-thickbox_default/zavorra-per-sonda-geotermica.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2527-thickbox_default/zavorra-per-sonda-geotermica.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2528-thickbox_default/zavorra-per-sonda-geotermica.jpg¦https://www.macplastsrl.it/2529-thickbox_default/zavorra-per-sonda-geotermica.jpg | <h5>Materiali</h5><div><ul><li>Acciaio FE 360. </li></ul></div> <h5>Certificazioni</h5><div><ul> </ul></div> | <h5>Annotazioni tecniche</h5> <div><ul><li>Utilizzabile con testa di sonda singola o doppia, </li><li>Dotata di innesto per asta di spinta, </li><li>Dotata di bulloneria per aggancio alla sonda, </li><li>Punta smussata per facilitare la discesa nel pozzo. </li></ul></div> <h5>Normative</h5> <div><ul> </ul></div>